## Vypocet
# | [5 empty] | Modulu v rozvadeci | [10 empty] | ID | [18 empty] | # | [16 empty] | Text do popisu rozvaděče |  |  |  |  | Agregace textu
Vstupy: | Název: | Hodnoty: | MJ | Koment | Použit | DIN - bez svorek | Příplatek pro rozvaděč |  | Proud L1 [A] | L2 [A] | L3 [A] | Příkon [W] | Reg | T | H | CO2 | Rozv |  | I/O | TI | DI | AI | DO | AO | MB |  | WIRE | W-ID | W-ZOBR | W-KAB | W-OBR | W-OD | W-DO | W-CZ | Elementy | ID | ZOBRAZEN | KOMORA_ID | OSAZENO | POCET | NAZEV_CZ | POPIS_CZ | NAZEV_ENG | POPIS_ENG | NAZEV_RUS | POPIS_RUS | NAZEV_DE | POPIS_DE | NAZEV_PL | POPIS_PL | CENA | CENA_CZ | CZ | ENG | RUS | DE | PL | CZ | ENG | RUS | DE | PL
| IN_UNIT_SIZE | H3.15 | [50 empty] | Agregace textu CZ: Pozor, při přidání řádků | [6 empty] | NAZEV_CZ | Rozvaděč H-Control
| IN_HYGIENIC | FALSE | 0 | [14 empty] | Suma | [34 empty] | Agregace textu CZ: znovu Ctrl-C / Ctrv-V po 10 řádkách | [6 empty] | POPIS_CZ | #N/A
| IN_ATEX | FALSE | 0 | [65 empty] | NAZEV_ENG | H-Control Switchboard
| IN_OUTDOOR | TRUE | 1 | [65 empty] | POPIS_ENG | #N/A
[66 empty] | RVO? | ID rozvadece |  | NAZEV_RUS | Распределительный щит H-Control
Rozvaděč: | [6 empty] | #N/A | [23 empty] | ID rozvaděče: | RMaR |  |  |  | #N/A | TRUE | 0 | 0 | 1 | Rozvaděč H-Control | #N/A | H-Control Switchboard | #N/A | Распределительный щит H-Control | #N/A |  |  | Rozdzielnica H-Control | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | Modulů | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | POPIS_RUS | #N/A
[53 empty] | Agregace textu CZ: #N/A; Agregace textu ENG: #N/A; Agregace textu RUS: #N/A; Agregace textu PL: #N/A | [6 empty] | NAZEV_DE
[63 empty] | RVO: | #N/A | rozvaděč bude oceloplechový |  |  |  | POPIS_DE
[69 empty] | NAZEV_PL | Rozdzielnica H-Control
| Přívodní větev CSV: | NVOM-FK3X-DVBX-OEXX-OV2K-CV6E-WXXX-ZPXX-NVXM | [66 empty] | POPIS_PL | #N/A
| Přívodní větev ID: | 3-2-19-13-14-16-8-15-18 | -3-2-19-13-14-16-8-15-18-
| Odvodní větev CSV: | NVOM-FTXX-FK3X-DVBX-WXXM
| Odvodní větev ID: | 12-17-4-19-6 | -12-17-4-19-6-
| MaR_OUTDOOR: |  | 0 | Priplatek za venkovni provedeni rozvadece | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | Text do popisu rozvaděče CZ: vnitřní provedení,; Text do popisu rozvaděče ENG: indoor version,; Text do popisu rozvaděče RUS: внутреннее исполнение,; Text do popisu rozvaděče PL: konstrukcja wewnętrzna,; Agregace textu PL: konstrukcja wewnętrzna,
| MaR_PLACEMENT |  |  | Priplatek za Montaz MaR | 1 |  | 33099.6684 | [18 empty] | hlavní přívod |  | WL01 | TRUE | CYKY 5Cx2.5 | SCH_HLPRIVOD.wmf | R1 | RMaR | Hlavní přívod | [18 empty] | Text do popisu rozvaděče CZ: #N/A; Text do popisu rozvaděče ENG: #N/A; Text do popisu rozvaděče RUS: #N/A; Text do popisu rozvaděče PL: #N/A; Agregace textu PL: #N/A
| MaR_PLACEMENT_DISTANCE | [51 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| MaR_OSAZENO |  | TRUE
[9 empty] | #N/A |  |  |  | umi menit teplotu | 1 | [11 empty] | UTP |  | WD08 | TRUE | CYKY 5Cx2.5 | SCH_WEB.wmf | RMaR | Switch/PC | Připojení na LAN
[13 empty] | umi menit vlhkost |  | 1
[13 empty] | umi menit CO2 |  |  | 1
| SOUČTY | [7 empty] | 98.2696 | 60.8696 | #N/A | #N/A |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 |  |  | WD03 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_UI010.wmf | RMaR | IC03 | Dálkový ovladač |  | MEDUI010 | 0 | 0 | 0 | 1 | [25 empty] | Pořadí komor přívod |  | -3-2-19-13-14-16-8-15-18- |  | pocet komor | 9 | Pořadí komor odvod |  | -12-17-4-19-6- |  | pocet komor | 5
[66 empty] | poradi pomlcky | ID | poradi | por ošetř. | první kom. | 3 | poradi pomlcky | ID | poradi | por ošetř. | první kom. | 12
| MaR_UI010 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [58 empty] | 1 |  | 0 | 0 | poslední kom. | 15 | 1 |  | 0 | 0 | poslední kom. | 19
| MaR_UI010_LENGHT |  | 0 |  | 0 | [30 empty] | MEKTEL6C | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 4 | 12 | 1 | 1
| MaR_EXT_RUNS |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | [44 empty] | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 17 | 2 | 2 | bar: Text do popisu rozvaděče CZ to Text do popisu rozvaděče RUS
| MaR_EXT_STOP |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: . |  |  |  | 8 | 19 | 3 | 3 |  |  | 9 | 4 | 3 | 3
| MaR_EXT_SMOKE |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | MERSSD-S60 | 0 | 0 | 0 | 1
| MaR_EXT_RUNNING |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | [42 empty] | 11 | 13 | 4 | 4 |  |  | 12 | 19 | 4 | 4 | bar: Text do popisu rozvaděče CZ to Text do popisu rozvaděče RUS
| MaR_EXT_WARNING |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | [42 empty] | 14 | 14 | 5 | 5 |  |  | 14 | 6 | 5 | 5 | bar: Text do popisu rozvaděče CZ to Text do popisu rozvaděče RUS
| MaR_EXT_ERROR |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | [42 empty] | 17 | 16 | 6 | 6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 0 | bar: Text do popisu rozvaděče CZ to Text do popisu rozvaděče RUS
| MaR_EXT_MB_RTU_SL |  | 0 |  | 0 | [60 empty] | 19 | 8 | 7 | 7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 0 | bar: Text do popisu rozvaděče CZ to Text do popisu rozvaděče RUS
| MaR_ZASUVKA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 22 | 15 | 8 | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 8 | 0 | bar: Text do popisu rozvaděče CZ to Text do popisu rozvaděče RUS
| Jistič zdroje |  |  |  |  | 1 | [59 empty] | 25 | 18 | 9 | 9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 9 | 0
| zdroj malého napětí |  |  |  |  | 3
| regulátor UniCon |  |  |  |  | 8 | 26475.75
| MaR_Special |  | 0 | [49 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: . |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 0
[67 empty] | 0 | 999 |  |  |  |  | 0 | 999
Výstupy:
Název:
ID
VMIID
TYPE
| OUT_PRICE_CZ |  | Kč | [49 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| OUT_PRICE_EU |  | EU
| OUT_PRICE_EUR |  | EUR
0
0
Přívod |  |  | 7
| ID | 8 | 8 | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| TYPE | WXXX |  |  | 1
| Prutok vzduchu | 2000 | 2000 |  | 1
| FAN_ID | RH22C |  |  | 1 | [47 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| FREQUENCY_INVERTER_TYPE | MEF01500IP20B1F |  | k menici | 1 | 1 | #N/A | měnič | 18.7 | 0 | 0 | 1500 | [15 empty] | WL11 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | GS11 | Napájení přívodního měniče
| FREQUENCY_INVERTER_REQUIRED_FREQUENCY | 83 | 83 |  | 1 |  | 266.9459 | Modbus | [16 empty] | 1 |  |  | WD11 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | GS11 | Ovládání přívodního měniče | kryt | MEFNEMAM2 | 1 | 8 | 1 | 1
| FREQUENCY_INVERTER_MAX_FREQUENCY | 88 | 88 |  | 1
| MOTOR_ID | MM2P080M2-01100 |  | k motoru | 1 |  |  | motor | [19 empty] | WL12 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_MOTOR.wmf | GS11 | M11 | Motor přívodního ventilátoru
| MOTOR_ACCESORY_ID |  |  |  | FALSE |  |  | termokontakt | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC17 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_MOTOR.wmf | GS11 | ST17 | Termokontakt přívodního motoru
[5 empty] | FALSE |  |  | termistor | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC17 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_MOTOR.wmf | GS11 | ST17 | Termistor přívodního motoru
| MaR_W_P_FLOW |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | snímač tlaku - průtoku | [13 empty] | 0 | [5 empty] | WC18 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_Snimac_Tlaku.wmf | GS11 | BP18 | Snímač průtoku přívod | snímač průtoku př. ventilátoru | #VALUE! | 0 | 8 | 1 | 1
| MaR_DAMPER_HEATING |  | 0 |  | 0 | 0
Filtrační komora |  |  | 2 | [49 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
Přívod 1 | ID | 2 | 2 |  | 1 | [57 empty] | je predfiltr | 0
| TYPE | FK3X | [60 empty] | je filtr | TRUE
| PREFILTER_ID |  | 0 |  | FALSE |  |  | prvy filtr | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC12 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_Dp_FM.wmf | GS11 | SP12 | Zanedení přívodního filtru | zaneseni filtru P1 | MEMAN60491 | 0 | 2 | 1 | 1 | [22 empty] | prvni filtr | 1002 | komora | 2
| FILTER_ID | 1002 | 1002
| MaR_F_P1 |  | 0
999
Přívod 2 | ID |  | 0 |  | 0 | [57 empty] | je predfiltr | 0
| TYPE | [61 empty] | je filtr | FALSE
| PREFILTER_ID |  | 0 |  | FALSE |  |  | druhy filtr | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC13 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_Dp_FM.wmf | GS11 | SP13 | Zanedení 2. přívodního filtru | zaneseni filtru P2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [22 empty] | druhy filtr | 0 | komora | 0
| FILTER_ID |  | 0 | [49 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| MaR_F_P2 |  | 0
Koncový panel
Přívod 1 | ID | 3 | 3 |  | 1 | [57 empty] | má klapku | TRUE | komora privodni klapky | 3 | vybira z 2 konc panelu a 2 klapkovych komor
| TYPE | NVOM | V |  | 1 |  | #N/A | klapka p59vod | [14 empty] | 1 | 0 |  |  |  | WC14 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_SERVO2.wmf | RMaR | M14 | Servo přívodní klapky | servo klapky | MEBLM24 | 1 | 3 | 1 | 1 | [24 empty] | velikost klapky V/M/K | V
[65 empty] | prefix serva | LM24 | ks | 1
Přívod 2 | ID | 18 | 18 |  | 1 | [57 empty] | má klapku | FALSE
| TYPE | NVXM | V
| MaR_N_P_SPRING |  | 0
[58 empty] | Typ parního vyvíječe: . | Steam generator type: . | Тип парового увлажнителя: .
Odvod
| ID | 6 | 6 | 2 | 1
| TYPE | WXXM |  |  | 1
| Prutok vzduchu | 2000 | 2000 |  | 1
| FAN_ID | RH22C |  |  | 1
| FREQUENCY_INVERTER_TYPE | MEF01500IP20B1F |  | k menici | 1 | 1 | #N/A | měnič | 18.7 | 0 | 0 | 1500 | [15 empty] | WL21 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | GS21 | Napájení odvodního měniče
| FREQUENCY_INVERTER_REQUIRED_FREQUENCY | 82 | 82 |  | 1 |  | 266.9459 | Modbus | [16 empty] | 1 |  |  | WD21 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | GS21 | Ovládání odvodního měniče | kryt | MEFNEMAM2 | 1 | 6 | 1 | 1
| FREQUENCY_INVERTER_MAX_FREQUENCY | 88 | 88 |  | 1
| MOTOR_ID | MM2P080M2-01100 |  | k motoru | 1 |  |  | motor | [19 empty] | WL22 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_MOTOR.wmf | GS21 | M21 | Motor odvodního ventilátoru | [18 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| MOTOR_ACCESORY_ID |  |  |  | FALSE |  |  | termokontakt | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC27 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_MOTOR.wmf | GS21 | ST27 | Termokontakt odvodního motoru
[5 empty] | FALSE |  |  | termistor | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC27 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_MOTOR.wmf | GS21 | ST27 | Termistor odvodního motoru
| MaR_W_O_FLOW |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | snímač tlaku - průtoku | [13 empty] | 0 | [5 empty] | WC28 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_Snimac_Tlaku.wmf | GS21 | BP28 | Snímač průtoku odvod | snímač průtoku př. ventilátoru | #VALUE! | 0 | 6 | 1 | 1
Filtrační komora
Odvod 1 | ID | 17 | 17 |  | 1 | [57 empty] | je predfiltr | 0
| TYPE | FTXX | [60 empty] | je filtr | TRUE
| PREFILTER_ID |  | 0 |  | FALSE |  |  | prvy filtr | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC22 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_Dp_FM.wmf | GS21 | SP22 | Zanedení odvodního filtru | zaneseni filtru P1 | MEMAN60491 | 0 | 17 | 1 | 1 | [22 empty] | prvni filtr | 1002 | komora | 17
| FILTER_ID | 1002 | 1002
| MaR_F_O1 |  | 0 | [49 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
Odvod 2 | ID | 4 | 4 |  | 1 | [57 empty] | je predfiltr | 0
| TYPE | FK3X | [60 empty] | je filtr | TRUE
| PREFILTER_ID |  | 0 |  | FALSE |  |  | druhy filtr | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC23 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_Dp_FM.wmf | GS21 | SP23 | Zanedení 2. odvodního filtru | zaneseni filtru P2 | MEMAN60491 | 0 | 4 | 1 | 1 | [22 empty] | druhy filtr | 1002 | komora | 4
| FILTER_ID | 1002 | 1002
| MaR_F_O2 |  | 0
Koncový panel
Odvod 1 | ID | 12 | 12 |  | 1 | [57 empty] | má klapku | TRUE | komora odvodni klapky | 12 | vybira z 2 konc panelu a 2 klapkovych komor
| TYPE | NVOM | V |  | 1 |  | #N/A | klapka | [14 empty] | 1 | 0 |  |  |  | WC24 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_SERVO2.wmf | RMaR | M24 | Servo odvodní klapky | servo klapky | MEBLM24 | 1 | 12 | 1 | 1 | [12 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: . |  |  | velikost klapky V/M/K | V
[65 empty] | prefix serva | LM24 | ks | 1
Odvod 2 | ID |  | 0 |  | 0 | [57 empty] | má klapku | FALSE
TYPE
Klapková komora 1 | [62 empty] | je v privodu? | FALSE | slouzi jako privodni uzaviraci |  | FALSE
| ID |  | 0 |  | 0 | [57 empty] | je v odvodu? | FALSE | slouzi jako odvodni uzaviraci |  | FALSE
| TYPE |  | 0 | [59 empty] | klapek | 0 | slouzi jako smesovaci |  | 0
[58 empty] | Typ parního vyvíječe: . | Steam generator type: . | Тип парового увлажнителя: .
Klapková komora 2 | [62 empty] | je v privodu? | FALSE | slouzi jako privodni uzaviraci |  | FALSE
| ID |  | 0 |  | 0 | [57 empty] | je v odvodu? | FALSE | slouzi jako odvodni uzaviraci |  | FALSE
| TYPE |  | 0 | [59 empty] | klapek | 0 |  |  | 0
Čidla teploty vlhkosti a CO2
| MaR_REG_T |  |  | 0
Teploměry: | čerstvý |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | WC15 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT15 | Teploměr čerstvého vzduchu |  | MEXKTY81-210K | 1 | 3 | 1 | 1
| přívod |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | WC16 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT16 | Teploměr přiváděného vzduchu |  | MEXKTY81-210K | 1 | 15 | 1 | 1
| odvod |  | TRUE |  | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | WC25 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT25 | Teploměr odváděného vzduchu |  | MEXKTY81-210K | 1 | 12 | 1 | 1 | [12 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| odpad |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | WC26 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT26 | Teploměr odpadního vzduchu |  | MEXKTY81-210K | 1 | 19 | 1 | 1
| referenční |  | FALSE |  | 0 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | WC05 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT05 | Referenční teploměr |  | MEXKTY81-210K | 0 | 0 | 0 | 1
| MaR_REG_H |  | 0 | ODV | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | WC06 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_RH%.wmf | RMaR | BM06 | Teploměr + vlhkoměr odváděného vzduchu |  | MESD010TH | 0 | 12 | 1 | 1
|  |  | FALSE | REF | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | WC06 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_RH%.wmf | RMaR | BM06 | Referenční teploměr + vlhkoměr |  | MESW010TH | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | UI | 0
|  |  | TRUE | NO
| MaR_REG_CO |  | 0 | ODV | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | WC07 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_CO2.wmf | RMaR | BQ07 | Čidlo CO2 - odváděný vzduch |  | MESD010C | 0 | 12 | 1 | 1 | [12 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
|  |  | 0 | REF | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | WC07 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_CO2.wmf | RMaR | BQ07 | Referenční čidlo T, RH, CO2 |  | MESW010THC | 0 | 0 | 0 | 1
ZZT Desk |  |  | 3
| ID | 19 | 19 | 3 | 1 | [11 empty] | -DX | [45 empty] | je bypass | TRUE
| TYPE | DVBX |  |  | 0 |  |  | DIFERÁK ZÁMRAZU | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC31 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMRS485.wmf | RMaR | SP31 | Snímač zámrazy deskového rekuperátoru | diferak zanmrazu | MEMAN60491 | 0 | 19 | 1 | 1 | [22 empty] | je smesovani | 0
| EXCHANGERS_COUNT | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [47 empty] | Smešování | FALSE | Směšovací komora |  | 0
| SUPPLY_TEMP_IN | -15 | -15 |  | 1 |  | #N/A | SERVOPOHON bypass | [14 empty] | 2 | 0 |  |  |  | WB33 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_SERVO2.wmf | RMaR | M33 | Servo bypassu deskového rekuperátoru | servo bypass | MEBLM24 | 1 | 19 | 1 | 1 | [24 empty] | prefix serva | LM24 | 0-10V |  | suffix
| SUPPLY_TEMP_OUT | 12 | 12 | [49 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| EXHAUST_TEMP_IN | 20 | 20 |  | 0 |  |  | SERVOPOHON smesovani | [15 empty] | 0 |  |  |  | WB34 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_SERVO2.wmf | RMaR | M34 | Servo směšovací klapky | servo směš | MEBLM24 | 0 | 0 | 1 | 1 | [24 empty] | prefix serva | LM24 | ks | 1
| EXHAUST_TEMP_OUT | 3 | 3
| MaR_D_DP |  | 0
ZZT rotační |  |  | 999
| ID |  | 0 | 3 | 0
TYPE
| MOTOR_TYPE |  |  |  | 0 |  | #N/A | měnič | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | WL31 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | GS31 | Napájení měniče rotačního výměníku | kryt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| FREQUENCY_INVERTER_TYPE |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | modbus | [19 empty] | WD31 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | GS21 | GS31 | Ovládání měniče rotačního výměníku
| SUPPLY_TEMP_IN |  | 0 | [49 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| SUPPLY_TEMP_OUT |  | 0 |  |  |  |  | motor | [19 empty] | WL32 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_MOTOR.wmf | GS31 | M31 | Motor rotačního výměníku
| EXHAUST_TEMP_IN |  | 0
| EXHAUST_TEMP_OUT |  | 0
Ohřívací komora vodní |  |  | 5
Přívod 1 | ID | 14 | 14 | 4 | 1 |  | #N/A | 1 čerpadlo |  |  | #N/A | #N/A |  | 1 |  |  | -OV | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | WL41 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OVcerpadlo.wmf | RMaR | M41 | Čerpadlo vodního ohřívače | [28 empty] | s rámem pro kapiláru | 1
| TYPE | OV2K | [32 empty] | Auto | MERUK | FALSE | [25 empty] | typ cerpadla | Y206
| TEMP_IN | -15 |  |  | 1 |  | #N/A | 2 servo | [15 empty] | 1 |  |  |  | WB42 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_3cest.wmf | RMaR | M42 | Servo 3-cestného ventilu | [18 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| TEMP_OUT | 20 | 20
| POWER | 23 | 23 |  | 1 |  |  | 3 teploměr | [11 empty] | 1 | [7 empty] | WC43 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT43 | Teploměr zpátečka |  | MEXKTY81-210K | 1 | 0 | 1 | 1
| HYDRAULIC_KIT | MERUK-25-025-Y206-0510-24SR |  |  |  | #N/A
| MaR_OV1_KAP |  | 0 |  | TRUE |  |  | 4 kapilára | [12 empty] | 1 | [6 empty] | WC44 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_PMO_NC.wmf | RMaR | ST44 | Kapilára protimrazové ochrany |  | MEKAP | 1 | 14 | 1 | 1
999
Přívod 2 | ID |  | 0 | 4 | 0 |  | #N/A | 1 čerpadlo |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | WL41 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OVcerpadlo.wmf | RMaR | M41 | Čerpadlo vodního ohřívače | [28 empty] | s rámem pro kapiláru | 0
| TYPE | [33 empty] | Auto | MERUK | FALSE | [25 empty] | typ cerpadla
| TEMP_IN |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | 2 servo | [15 empty] | 0 |  |  |  | WB42 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_3cest.wmf | RMaR | M42 | Servo 3-cestného ventilu
| TEMP_OUT |  | 0
| POWER |  |  |  | 0 |  |  | 3 teploměr | [11 empty] | 0 | [7 empty] | WC43 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT43 | Teploměr zpátečka |  | MEXKTY81-210K | 0 | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| HYDRAULIC_KIT |  |  |  |  | 0
| MaR_OV2_KAP |  | 0 |  | FALSE |  |  | 4 kapilára | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC44 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_PMO_NC.wmf | RMaR | ST44 | Kapilára protimrazové ochrany |  | MEKAP | 0 | 0 | 1 | 1
Ohřívací komora parní |  |  | 999
| ID |  | 0 | 4 | 0 |  |  | 1 cerpadlo - NE | [5 empty] | 0
| TYPE |  |  |  | 0 |  | #N/A | 2 servo | [15 empty] | 0 |  |  |  | WB42 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_3cest.wmf | RMaR | M41 | Regulační ventil se servopohonem řízeným 0-10V, 24V AC, dodávka profese topení
| TEMP_IN |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 teplomer | [11 empty] | 0 | [7 empty] | WC43 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT43 | Snímač teploty kondenzátu |  | MEXKTY81-210K | 0 | 0 | 1 | 1
| TEMP_OUT |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 kapilara | [12 empty] | 0 | [6 empty] | WC44 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_PMO_NC.wmf | RMaR | ST44 | Kapilára protimrazové ochrany parního ohřívače |  | MEKAP | 0 | 0 | 1 | 1
| POWER |  | 0
[58 empty] | Typ parního vyvíječe: . | Steam generator type: . | Тип парового увлажнителя: .
Ohřívací komora elektrická |  |  | 4 |  |  |  |  | určit z výkonu počet topných sekcí - SSR do 18 kW, pak sekce stykačové do 18 kW
| ID | 13 | 13 | 5 | 1 | 5 | #N/A | kabel k termostatům | [5 empty] | 1 |  |  | -OE |  |  |  | 2 | [6 empty] | WC50 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OEtermostat60_80.wmf | RMaR | ST50 | Termostaty 60a 80°C | [28 empty] | sekcí do 18 kW | 3 | 0..18 kW - jištění do 3 sekcí (25A), ovládání SSR 1-3 sekce
| TYPE | OEXX |  |  | 1 |  | 2877.6414 | ovládání SSR | [19 empty] | WC5A | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OEtyce.wmf | RMaR | KM5A | SSR relé | [30 empty] | 37
| TEMP_IN | -15 | -15 |  | 1 | 3 | #N/A | sekce SSR | 26.087 | 26.087 | 26.087 | 18000 | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | WL5A | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OEtyce.wmf | RMaR | MT5A | Sekce SSR |  | MESSR1F40A230VAC | 1 | 13 | 1 | 1 | [22 empty] | 18 | kW | 19
| TEMP_OUT | 40 | 40 |  | 1 | 3 | #N/A | sekce relé 1 | 26.087 | 26.087 | 26.087 | 18000 | [15 empty] | WL51 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OEtyce.wmf | RMaR | MT51 | Sekce 1 | [28 empty] | 18 | kW | 1
| POWER | 37 | 37 |  | 1 | 3 | #N/A | sekce relé 2 | 8.6957 | 8.6957 | 8.6957 | 1000 | [15 empty] | WL52 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OEtyce.wmf | RMaR | MT52 | Sekce 2 | [28 empty] | 1 | kW | 0
| HEAT_RODS_TYPE | 4656-do M-2kW |  |  | 0 | 0 | #N/A | sekce relé 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | WL53 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OEtyce.wmf | RMaR | MT53 | Sekce 3 | [28 empty] | 0 | kW | 0
| HEAT_RODS_COUNT | 19 | 19 |  | 0 | 0 | #N/A | sekce relé 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | WL54 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OEtyce.wmf | RMaR | MT54 | Sekce 4 | [28 empty] | 0 | kW | 0
[58 empty] | Typ parního vyvíječe: . | Steam generator type: . | Тип парового увлажнителя: .
Ohřívací komora plynová |  |  | 999
| ID |  | 0 | 8 | 0 |  | #N/A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | WL81 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | MT81 | napájení hořáku
| TYPE |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | WC81 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | MT81 | ovládání hořáku
| TEMP_IN |  |  |  | FALSE |  | #N/A | [16 empty] | 0 |  |  |  | WB82 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_SERVO2.wmf | RMaR | M82 | servo bypassu |  | MEBLM24-SR | 0 | 0 | 1 | 1
| TEMP_OUT |  |  |  | 0 |  | #N/A | [12 empty] | 0 | [7 empty] | WC83 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_KTY.wmf | RMaR | BT83 | teploměr spalin |  | MEXPT1K0HT | 0 | 0 | 1 | 1
POWER
| BY_PASS |  | 0
Chladící komora vodní |  |  | 6 |  |  |  |  | regulační uzel by měl být navržen z CICu - udělat variantu ventil / celý uzel
| ID | 16 | 16 | 7 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | -CV | [35 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
| TYPE | CV6E |  |  | 0 | 0 | #N/A | 1 cerpadlo |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | WL71 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_OVcerpadlo.wmf | RMaR | M71 | Čerpadlo vodního ohřívače | [28 empty] | typ cerpadla
| TEMP_IN | 32 |  |  | 1 |  | #N/A | 2 servo | [15 empty] | 1 |  |  |  | WB72 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_3cest.wmf | RMaR | M72 | Servopohon regulačního ventilu
| TEMP_OUT | 20
| HUMIDITY_IN | 38
| HUMIDITY_OUT | 72
| ENTHALPY_IN | 63
| ENTHALPY_OUT | 49
| POWER | 10
IN_SUPPLY_WCOOLER_HK
| IN_SUPPLY_WCOOLER_HK_VALVE | [51 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
Chladící komora s přímým výparníkem |  |  | 999
| ID |  | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 0 | FALSE
TYPE
TEMP_IN
TEMP_OUT
HUMIDITY_IN
HUMIDITY_OUT
ENTHALPY_IN
| ENTHALPY_OUT | [51 empty] | Agregace textu CZ: Typ parního vyvíječe: .; Agregace textu ENG: Steam generator type: .; Agregace textu RUS: Тип парового увлажнителя: .
POWER
CIRCUITS
| MaR_CP1_KOND |  | 0 | bar: Text do popisu rozvaděče CZ to Text do popisu rozvaděče RUS
| MaR_CP1_OTHER |  |  |  | 0 |  | 0
Zvlhčovací komora parní |  |  | 8
| ID | 15 | 15 | A | 1 | [9 empty] | 1 |  | -ZP
| TYPE | ZPXX |  |  | 1 |  |  | dráty - ostatní | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | WCA2 | 1 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | MHA2 | Parní zvlhčovač1xDO, 0-10V, 1xDI, externí dodávka
| MaR_ZP_TYP |  | 0 |  | 0 |  |  | CP3 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | WLA2 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | RMaR | MHA2 | Parní zvlhčovač Condair CP3 - externí dodávka | [18 empty] | Text do popisu rozvaděče CZ: Typ parního vyvíječe: .; Text do popisu rozvaděče ENG: Steam generator type: .; Text do popisu rozvaděče RUS: Тип парового увлажнителя: .
| MaR_ZP_OTHER |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: Agregace textu CZ to Agregace textu PL
[28 empty] | WDA2 | 0 | CYKY 5Cx2.5 | SCH_FMsilove.wmf | GS21 | MHA2 | Parní zvlhčovač Condair CP3 - Modbus řízení
Zvlhčovací komora vodní |  |  | 999
| ID |  | 0 | A | 0 | [8 empty] | 0 | 0
TYPE
Note on B212: Franta: Doplnit správně kabelovou listinu dle vykresu
Note on D56: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D70: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D76: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D155: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D165: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D177: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D185: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D194: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D202: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D211: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D219: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D232: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D246: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on D252: Jan Hrebec: Poradi v privodu
Note on H18: Jan Hrebec: 32mm + 70mm + místo kolem
Note on H183: Jan Hrebec: jistic cerpadla + relátko
Note on H191: Jan Hrebec: jistic cerpadla + relatko
Note on H203: Jan Hrebec: jistic, vyrazeci civka a 3x jistic
Note on H221: Jan Hrebec: jistic cerpadla + relátko
Note on M249: Jan Hrebec: Bude-li Condair, pocitat 1500 W, 6.3 A 1f
Note on R158: Jan Hrebec: Směšování
Note on R233: Jan Hrebec: Zjistit, jestli je za ní ohřívač, pak ano
Note on S57: Jan Hrebec: Může regulovat množstvím přívodního vzduchu
Note on X213: Jan Hrebec: 50°C, Porucha
Note on Y213: Jan Hrebec: Chod hořáku, přidat, ubrat
Note on AN150: Jan Hrebec: měří jen CO2
Note on AN151: Jan Hrebec: měří T H CO2
Note on AP150: Jan Hrebec: do první rozumné odvodní komory
Note on BD9: Jan Hrebec: cena rozvaděče, hlavního vypínače a přístrojů/jištění
Note on BS27: Jan Hrebec: Pozice pomlcky
Note on BS159: Jan Hrebec: Klapka malá
Note on BS161: Jan Hrebec: Klapka malá
Note on BT159: Jan Hrebec: Zde se rozhoduje, bude-li bypass řízen 0-10V nebo 3 bodově =IF(BM157<>"","","-SR") lepší by bylo podle počtu DO
Note on BZ27: Jan Hrebec: Pozice pomlcky

## CENY
|  |  |  | ks | VMID | cena VM | ks | VMID | cena VM | ks | VMID | cena VM | ks | VMID | cena VM
Koeficient | 3.5875
prevod na EU | 0.04
prevod na EUR | 0.06
Položka | cena BTTO CZK
Zde nejsou položky, ktreré jsou uvedeny v příslušenství
ID | Cena BTTO CZK | Popis | cena netto nákup
Rozvaděče
MESK13433 | 6888 | Kaedra 24M (2x12M) | 1920 | 1.2 | MESK13433 | 1600
MESK13434 | 8825.25 | Kaedra 36M (2x18M) | 2460 | 1.2 | MESK13434 | 2050
MESK14436 | 13156.08 | Kaedra 54M (3x18M) | 3667.2 | 1.2 | MESK14436 | 3056
MESK14437 | 23965.935 | Kaedra 72M (4x18M) | 6680.4 | 1.2 | MESK14437 | 5567
MESWSM6060210 | 20883.555 | Schrack | 5821.2 | 2.2 | MESWSM6060210 | 2646
MESWSM8060210 | 23196.0575 | Schrack | 6465.8 | 2.2 | MESWSM8060210 | 2939
MESWSM1006260 | 30867.5675 | Schrack | 8604.2 | 2.2 | MESWSM1006260 | 3911
Hlavní vypínač
MESLT30 | 2382.9825 | Schrack do RVO | 664.246 | 1.1 | MESLT30 | 603.86
MESLT40 | 2382.9825 |  | 664.246 | 1.1 | MESLT40 | 603.86
MESLT50 | 3916.4953 |  | 1091.706 | 1.1 | MESLT50 | 992.46 |  | příplatek dle O:\LIDI\Martin\Ceny2011\Regulace1211\CasyQP_HL_VYP.xls
MESLT70 | 11808.9953 |  | 3291.706 | 1.1 | MESLT70 | 992.46 | 1.1 |  | 2000
MESLT80 | 28605.1694 |  | 7973.5664 | 1.1 | MESLT80 | 1108.6967 | 1.1 |  | 6140
MESLTA0 | 43143.1544 |  | 12025.9664 | 1.1 | MESLTA0 | 1108.6967 | 1.1 |  | 9824
MESLT125 | 57677.1931 |  | 16077.2664 | 1.1 | MESLTA0 | 1108.6967 | 1.1 |  | 13507
MESLT160 | 68987.1456 |  | 19229.8664 | 1.1 | MESLTA0 | 1108.6967 | 1.1 |  | 16373
MESLT180 | 101295.0944 |  | 28235.5664 | 1.1 | MESLTA0 | 1108.6967 | 1.1 |  | 24560
MESLT200 | 133599.0969 |  | 37240.1664 | 1.1 | MESLTA0 | 1108.6967 | 1.1 |  | 32746
MESLTS20 | 3293.3232 | do RVP | 917.9995 | 1.1 | MESLTS20 | 834.545
MESLTS32 | 3293.3232 |  | 917.9995 | 1.1 | MESLTS32 | 834.545
MEJ3V40 | 3293.3232 |  | 917.9995 | 1.1 | MEJ3V40 | 834.545
MEJ3V63 | 3293.3232 |  | 917.9995 | 1.1 | MEJ3V63 | 834.545
MEJ3V80 | 4305 |  | 1200 | 2 | MEJ3V80 | 600
Přístroje do rozvaděče |  |  |  | ks | VMID | cena VM | ks | VMID | cena VM | ks | VMID | cena VM | ks | VMID | cena VM
ZAK_K | #N/A
ZAK_RVO | 221.0976 | Zakončení kabelu do RVO | 61.63 | 3 | MESVR040B | 9.15 | 1 | MESVR025ZZ | 29.85 | 1 | MEPG13 | 4.33
ZAK_RVP | 98.4769 | Zakončení kabelu do RVP | 27.45 | 3 | MESVR040B | 9.15
MEZCGX-428ANE | 26475.75 | regulátor + zdroj + jištění | 7380 | 1 | MEZCGX-428ANE | 5860 | 1 | MEZ349042 | 440 | 1 | MEEDR-60-24 | 910 | 1 | MEJ1B02 | 170
ZASUVKA | 822.0398 | zásuvka s jištěním | 229.14 | 1 | MEXZASDIN | 155 | 1 | MEJ1B16 | 74.14
MEOD1 | 266.9459 | jištění odpínačem | 74.41 | 1 | MEOD1 | 56.22 | 1 | MEODPV10-32AgG | 18.19
MEOD3 | 839.0804 | jištění odpínačem | 233.89 | 1 | MEOD3 | 179.32 | 3 | MEODPV10-32AgG | 18.19
MEOPV14-3 | 2801.5505 | jištění odpínačem | 780.92 | 1 | MEOD14-3 | 628.1 | 3 | MEODPV22-63AgG | 50.94
MEOPV22-3 | 6927.1755 | jištění odpínačem | 1930.92 | 1 | MEOD22-3 | 1628.1 | 3 | MEODPV22-80AgG | 100.94
RELE_PT | 577.2862 |  | 160.916 | 1 | MESPT570730 | 99.561 | 1 | MESYPT78704 | 61.355
OE_ZAKLAD | 2877.6414 |  | 802.13 | 1 | MEJ1B16 | 74.14 | 1 | MEJVC24 | 324.45 | 1 | MEJ3B32 | 403.54
OTHER | 15067.5 | pro přislušenství a SW, který ještě nění | 4200 | 1 | ručně | 4200
PLACEMENT | 33099.6684 | za montáž a oživení na dílně | 9226.3884 | 1 | ručně | 0 | 1 | materiál dle O:\LIDI\Martin\Ceny2011\Regulace1211\CasyQP_HL_VYP.xls | 1867 | 10 | práce dle O:\LIDI\Martin\Ceny2011\Regulace1211\CasyQP_HL_VYP.xls, opraveno 14.3.2013 na 10 HRJ2 | 735.9388
OUTDOOR | 8220.7204 | topení rozvaděče | 2291.49 | 1.5 | METE060RD | 283.5 | 1.2 | METTFLH100 | 1555.2
Note on B15: Jan Hrebec: 2x12
Note on B16: Jan Hrebec: 2x18
Note on B17: Jan Hrebec: 3x18
Note on B18: Jan Hrebec: 4x18
Note on H60: Jan Hrebec: jištění ovládání
Note on K60: Jan Hrebec: vyrážecí cívka
Note on N60: Jan Hrebec: vyrážený jistič

## Promenne
#
ID | ZOBRAZEN | DRUH | HODNOTY_ID | VYCHOZI_HODNOTA | NAZEV_CZ | HODNOTY_CZ | NAZEV_ENG | HODNOTY_ENG | NAZEV_RUS | HODNOTY_RUS | NAZEV_DE | HODNOTY_DE | NAZEV_PL | HODNOTY_PL | NAZEV_HU | HODNOTY_HU | NAZEV_EST | HODNOTY_EST | NAZEV_ | HODNOTY_ | NAZEV_ | HODNOTY_
LABEL | TRUE | LABEL |  |  | Rozvaděč |  | Switchboard |  | Распределитель |  |  |  | Szafa rozdzielcza
MaR_OUTDOOR | 1 | RADIO | INT ; EXT | INT | Provedení rozvaděče | vnitřní IP 54; venkovní IP 54 | Switchboard version | indoor IP 54; outdoor IP 54 | Модификация распределительного щита | внутренний IP 54; наружный IP 54 |  |  | Wykonanie rozdzielacza | wewnętrzne IP54, zewnętrzne IP54
MaR_PLACEMENT | TRUE | COMBO | EXT | EXT | Umístění rozvaděče | mimo jednotku - přiložen | Switchboard location | outside unit - attached | Размещение распределительного щита | вне установки - прилагается |  |  | Lokalizacja szafy | podłączona poza centralką
MaR_ZASUVKA | #N/A | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Servisní zásuvka 230V, 10A |  | 230 V, 10A service socket |  | Розетка техобслуживания 230В, 10A |  |  |  | Gniazdo serwisowe 230V, 10A
MaR_OSAZENO | 0 | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Osadit prvky na komory |  | Fit elements to sections |  | Установить элементы на камеры |  |  |  | Zamontować elementy w komorze
MaR_PLACEMENT_DISTANCE | 0 | EDIT |  | 1 | Délka kabeláže mezi jednotkou a rozvaděčem [1-10 m] |  | Cable lenght between unit and switchboard [1-10 m] |  | Длина кабелей между установкой и распределительным щитом [1-10 м] |  |  |  | Długość kabla między urządzeniem i szafą [1-10 m]
LABEL | TRUE | LABEL |  |  | Regulace |  | Regulation |  | Регуляция |  |  |  | Automatyka
MaR_REG_T | 1 | COMBO | NO ; PRI ; ODV ; REF | PRI | Regulace teploty dle | není;příváděného vzduchu;odváděného vzduchu;referenčního teploměru | Regulation of temperature according to | none;supply air;exhaust air;reference thermometer | Регуляция температуры согласно | отсутствует;приточному воздуху;вытяжнному воздуху;референционному термометру |  |  | Regulacja temperatury w zależności | niema; powietrza nawiewnego; czujnika temperatury referencyjnej
MaR_REG_H | 1 | COMBO | NO ; ODV ; REF | NO | Regulace vlhkosti dle | není;odváděného vzduchu;referenčního vlhkoměru | Regulation of humidity according to | none;exhaust air;reference hygrometer | Регуляция влажности согласно | отсутствует;вытяжнному воздуху;референционному измерителю влажности |  |  | Regulacja według wilgotności | niema; czujnika wilgotności referencyjnej
MaR_REG_CO | 1 | COMBO | NO ; ODV ; REF | NO | Regulace kvality vzduchu (CO2) dle | není;odváděného vzduchu;referenčního čidla | Regulation of air quality (CO2) according to | none;exhaust air;reference sensor | Регуляция качества воздуха (CO2) согласно | отсутствует;вытяжнному воздуху;референционному датчику |  |  | Regulacja jakości powietrza CO2 | niema; czujnik referencyjny
LABEL | TRUE | LABEL |  |  | Dálkové ovládání |  | Remote control |  | Пульт дистанционного управления |  |  |  | Sterowanie zdalne
MaR_UI010 | TRUE | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Pokojový ovladač |  | Room unit |  | Комнатный регулятор |  |  |  | Sterownik pokojowy
MaR_UI010_LENGHT | 0 | EDIT |  | 10 | Délka kabelu pokoj. ovladače [m] |  | Length of room unit cable [m] |  | Длина кабеля комнатного регулятора [m] |  |  |  | Długość kablu sterownika [m]
LABEL | TRUE | LABEL |  |  | Externí povely z nadřízených systémů |  | External commands from master systems |  | Внешние команды из управляющих систем |  |  |  | Komendy zawnętrznych systemów
MaR_EXT_RUNS | TRUE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Externí povel CHOD (spínací kontakt) |  | External command RUN (normally open contact) |  | Внешняя команда ХОД (контакт включателя) |  |  |  | Urochom zlecenie zewnętrzne
MaR_EXT_STOP | TRUE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Externí povel STOP - EPS (rozpínací kontakt) |  | External command STOP - EPS (normally open contact) |  | Внешняя команда СТОП - EPS (контакт выключателя) |  |  |  | STOP zlecenie zewnętrzne
MaR_EXT_SMOKE | TRUE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Detektor kouře |  | Smoke detector |  | Детектор дыма |  |  |  | Wykrywacz dymu
MaR_EXT_RUNNING | TRUE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Hlášení CHOD |  | RUN report |  | Уведомление В РАБОТЕ |  |  |  | Report praca
MaR_EXT_WARNING | FALSE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Hlášení VAROVÁNÍ (malá porucha) |  | WARNING report (minor failure) |  | Уведомление ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (небольшая неполадка) |  |  |  | Report ostrzeżenie
MaR_EXT_ERROR | TRUE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Hlášení PORUCHA |  | FAILURE report |  | Уведомление ПОЛОМКА |  |  |  | Report awaria
MaR_EXT_MB_RTU_SL | FALSE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Modbus RTU Slave |  | Modbus RTU Slave |  | Modbus RTU Slave |  |  |  | Modbus RTU Slave
MaR_Special | TRUE | EDIT |  |  | Speciální požadavky |  | Special requirements |  | Специальные требования |  |  |  | Wymagania specjalne
LABEL | 1 | LABEL |  |  | Ventilátory |  | Fans |  | Вентиляторы |  |  |  | Wentylator
MaR_W_P_FLOW | 1 | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Snímač průtoku přívodního ventilátoru |  | Supply fan flow sensor |  | Датчик расхода приточного вентилятора |  |  |  | Czujnik przepływu nawiewnego wentylatora
MaR_W_O_FLOW | 1 | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Snímač průtoku odvodního ventilátoru |  | Exhaust fan flow sensor |  | Датчик расхода вытяжного вентилятора |  |  |  | Czujnik przepływu wywiewnego wentylatora
LABEL | 1 | LABEL |  |  | Filtry |  | Filters |  | Фильтры |  |  |  | Filtry
MaR_F_P1 | 1 | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Snímač zanesení filtru přívod |  | supply filter 1 clogging sensor |  | Датчик загрязнения приточного фильтра |  |  |  | Czujnik zabrudzenia filtru nawiew
MaR_F_P2 | 0 | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Snímač zanesení 2. filtru přívod |  | supply filter 2 clogging sensor |  | Датчик загрязнения 2-го приточного фильтра |  |  |  | Czujnik zabrudzenia 2. filtru nawiew
MaR_F_O1 | 1 | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Snímač zanesení filtru odvod |  | drain filter 1 clogging sensor |  | Датчик загрязнения вытяжного фильтра |  |  |  | Czujnik zabrudzenia filtru wywiew
MaR_F_O2 | 1 | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Snímač zanesení 2. filtru odvod |  | drain filter 2 clogging sensor |  | Датчик загрязнения 2-го вытяжного фильтра |  |  |  | Czujnik zabrudzenia 2. filtru wywiew
LABEL | 1 | LABEL |  |  | Klapky |  | Dampers |  | Клапаны |  |  |  | Klapy
MaR_N_P_SPRING | TRUE | CHECK | 0 ; 1 | 1 | Servo přívodní klapky s havarijní funkcí |  | Supply damper actuator with safety function |  | Сервопривод клапана с аварийной функцией |  |  |  | Siłownik nawiewnej klapy z funcją hawaryjną
MaR_DAMPER_HEATING | FALSE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Vyhřívaná přívodní klapka |  | Heated supply damper |  | Приточный клапан с подогревом |  |  |  | Ogrzewana klapa nawiewna
LABEL | 1 | LABEL |  |  | ZZT |  | Heat recovery |  | Рекуперация |  |  |  | Rekuperacja
MaR_D_DP | 1 | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Snímač zamrznutí deskového výměníku |  | Plate exchanger freeze sensor |  | Датчик замерзания пластинчатого теплообменника |  |  |  | Czujnik zamarzania wymiennika krzyżowego
LABEL | 0 | LABEL |  |  | Vodní ohřev |  | Water heating |  | Водянный нагреватель |  |  |  | Nagrzewnica wodna
MaR_OV1_KAP | FALSE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Zvýšená ochrana vodního ohřívače - kapilára |  | Enhanced protection of water heater - capillary |  | Увеличенная защита воддянного нагревателя - капилляр |  |  |  | Ochrona nagrzewnicy wodnej - kapilara
MaR_OV2_KAP | FALSE | CHECK | 0 ; 1 | 0 | Zvýšená ochrana druhého vodního ohřívače - kapilára |  | Enhanced protection of second water heater - capillary |  | Увеличенная защита второго воддянного нагревателя - капилляр |  |  |  | Ochrona drugiej nagrzewnicy wodnej - kapilara
LABEL | 0 | LABEL |  |  | Přímý výparník |  | Direct evaporator |  | Прямой испаритель |  |  |  | Chłodnica z parownikiem bezpośrednim
MaR_CP1_KOND | 0 | COMBO | 0;1;2;3;4;5;6;7;8 | 1 | Kondenzační jednotka | Jiná...;ON/OFF (pouze chlazení);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Řízení výkonu signálem 0-10V ,povel chod, hlášení poruchy (pouze chlazení);Přímé řízení sekcí kompresorů (pouze chlazení) | Condesing unit | Other…;ON/OFF (cooling only);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Power control by signal 0-10V, run command, failure report (cooling only);Direct control of compressor sections (cooling only) | Конденсационная установка | Другое...;ВКЛ/ВЫКЛ (только охлаждение);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Управление мощностью сигнала 0-10В ,команда Пуск, Уведомление Поломка (только охлаждение);Прямое управление секцией компрессоров (только охлаждение) |  |  | Agregat skraplający | Inna...; ON/OFF (tylko chłodzenie); Sanyo; Samsung, Toshiba, Daikin
MaR_CP1_OTHER | FALSE | EDIT |  |  | Výrobce, typ |  | Manufacturer, type |  | Производитель, тип |  |  |  | Producent, model
LABEL | 1 | LABEL |  |  | Parní zvlhčování |  | Steam humidification |  | Парообразное увлажнение |  |  |  | Nawilżacz parowy
MaR_ZP_TYP | 1 | COMBO | 0;3 | 3 | Typ parního vyvíječe | jiné...;Condair CP3 | Steam generator type | other...;Condair CP3 | Тип парового увлажнителя | другое...;Condair CP3 |  |  | Model generatora pary | Inna...; Condair CP3
MaR_ZP_OTHER | TRUE | EDIT |  |  | Výrobce, typ |  | Manufacturer, type |  | Производитель, тип |  |  |  | Producent, model
0
0
Note on D6: Jan Hrebec: Tyto hodnoty záleží na konfiguraci a typu jednotky
Note on E16: Jan Hrebec: nebo =IF(Vypocet!$D$89>0,"ODV","REF")

## Elementy
#
ID | ZOBRAZEN | KOMORA_ID | OSAZENO | POCET | NAZEV_CZ | POPIS_CZ
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | TRUE | 0 | 0 | 1 | Rozvaděč H-Control | #N/A
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDUI010 | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEKTEL6C | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEFNEMAM2 | TRUE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | FALSE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEMAN60491 | FALSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEBLM24 | TRUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEFNEMAM2 | TRUE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | FALSE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEMAN60491 | FALSE | 17 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEMAN60491 | FALSE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEBLM24 | TRUE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | TRUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | TRUE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | TRUE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | TRUE | 19 | 1 | 1 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MESD010TH | FALSE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
MESW010TH | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MESD010C | FALSE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
MESW010THC | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEMAN60491 | FALSE | 19 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEBLM24 | TRUE | 19 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEBLM24 | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERUK | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | TRUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEKAP | TRUE | 14 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERUK | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEKAP | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEXKTY81-210K | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
MEKAP | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MESSR1F40A230VAC | TRUE | 13 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEBLM24-SR | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
MEXPT1K0HT | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: Martin Sedláček: ID - identifikátor elementu, odkazuje se do souboru Prislusenstvi.xls, sloupec ID, odtud se použijí název a popis za svislítkem je možné zadat podmínky, kdy se má tento element doplnit do použitých regulačních prvků
Note on C2: Martin Sedláček: CSV kód komory, ke které element patří, pokud není žádný kód uveden, erlement se přiřadí do regulačních prvků celé jednotky
Note on D2: Jan Hrebec: 0/1 - prvek je na komoře z výroby osazen

## KabelovaListina
#
ID | ZOBRAZEN | TYP_KABELU | ID_OBRAZEK | OD_PRISTROJ | DO_PRISTROJ | DO_NAZEV_CZ | OD_SV1 | OD_SV2 | OD_SV3 | OD_SV4 | OD_SV5 | DO_SV1 | DO_SV2 | DO_SV3 | DO_SV4 | DO_SV5
# | FALSE | Hlavní přívod
WL01 | TRUE | CYKY 5Cx2.5 | SCH_HLPRIVOD | RMaR | R01 | Napájení z nadřízeného rozvaděče | 01U | 01W | 01W | N | PE | U | W | V | N | PE
# | FALSE | Komunikace s okolím
Připojení k internetu
WD03 | TRUE | telefonní kabel 6 žil | UI010 | RJ12 | IC03 | Pokojový ovladač | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 4 | 6 | 7
|  | SYKFY |  |  |  | Digitální vstupy a výstupy
|  | SYKFY 2x2x0.5 |  |  |  | Modbus slave kominukace
# | FALSE | Napájení FM a motorů
WL11 | TRUE | CYSY 3Gx1.5 | RozvFM1f | RMaR | GS11 | Měnič přívod | 11U |  |  | N | PE | L1/L |  |  | L3/N | PE
WL12 | FALSE | CYSY 4Gx1.0 | FM-Motor | GS11 | M11 | Motor přívod | U | V | W |  | PE | U | V | W |  | PE
WL21 | TRUE | CYSY 3Gx1.5 | RozvFM1f | RMaR | GS21 | Měnič odvod | 21U |  |  | N | PE | L1/L |  |  | L3/N | PE
WL22 | TRUE | CYSY 4Gx1.0 | FM-Motor | GS11 | M21 | Motor odvod | U | V | W |  | PE | U | V | W |  | PE
# | FALSE | Filtry
# | FALSE | Teploměry a jiná čidla
# | FALSE | Komory

## RegPrutoku
Přívod |  |  |  | Odvod
Ventilátor | RH22C |  |  | Ventilátor | RH22C
Jmen. prutok | 2000 | m3/h |  | Jmen. prutok | 2000 | m3/h
Převodník | #VALUE! |  |  | Převodník | #VALUE!
Rozsah pro jmen. průtok | #VALUE! |  |  | Rozsah pro jmen. průtok | 0%
Max průtok pro plný rozsah | #VALUE! | m3/h |  | Max průtok pro plný rozsah | 0 | m3/h
RH22C | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | RH |  | k-factor
| 0 |  | 1
RH22C Stahl | 1 |  | MVRH22 | 22 |  | 47
RH25C Stahl | 2 |  | MVRH25 | 25 |  | 60
RH28C Stahl | 3 |  | MVRH28 | 28 |  | 75
RH31C Stahl | 4 |  | MVRH31 | 31 |  | 95
RH35C Stahl | 5 |  | MVRH35 | 35 |  | 121
RH40C Stahl | 6 |  | MVRH40 | 40 |  | 154
RH45C Stahl | 7 |  | MVRH45 | 45 |  | 197
RH50C Stahl | 8 |  | MVRH50 | 50 |  | 252
RH56C Stahl | 9 |  | MVRH56 | 56 |  | 308
RH63C Stahl | 10 |  | MVRH63 | 63 |  | 381
RH71C Stahl | 11 |  | MVRH71 | 71 |  | 490
RH80C Stahl | 12 |  | MVRH80 | 80 |  | 620
RH90C Stahl | 13 |  | MVRH90 | 90 |  | 789
RH10C Stahl | 14 |  | MVRH10 | 10 |  | 999
RH11C Stahl | 15 |  | MVRH11 | 11 |  | 1233
dP
#N/A
2000 | 16 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | Rozsah | VMID | ZA-ID | Rozsah | Max prutok m3/h |  | max.pr -15% | tlak % | prutok %
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
#N/A | 1 | 50 | MEMAN010-50 | DSG50 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | DSG50 00155595 0 - 50 500 Pa (max. 0.2 bar)
#N/A | 2 | 200 | MEMAN010-200 | DSG200 | 200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | DSG200 00150229 0 - 200 0.2 bar (max. 0.2 bar)
#N/A | 3 | 500 | MEMAN010-500 | DSG500 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | DSG500 00150230 0 - 500 0.2 bar (max. 0.2 bar)
#N/A | 4 | 1000 | MEMAN010-1000 | DSG1000 | 1000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | DSG1000 00150231 0 - 1000 0.2 bar (max. 0.2 bar)
#N/A | 5 | 2000 | MEMAN010-2000 | DSG2000 | 2000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | DSG2000 00150684 0 - 2000 0.2 bar (max. 0.2 bar)
#N/A | 6 | 4000 | MEMAN010-4000 | DSG4000 | 4000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | DSG4000 00150685 0 - 4000 0.2 bar (max. 0.2 bar)
#N/A | 7 | 6000 | MEMAN010-6000 | DSG6000 | 6000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | DSG6000 00150694 0 - 6000 0.2 bar (max. 0.2 bar)
#N/A | 8 | 10000 |  |  | 10000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 9
0 | 10
0 | 11
0 | 12
0 | 13
0 | 14
0 | 15
Note on L41: Jan Hrebec: Kolik procent z rozsahu bude merit pri jmenovitem prutoku
Note on M41: Jan Hrebec jak velky narust vykonu oproti nominalnimu jeste merak nameri

## TAB
Privod | MEF01500IP20B1F | 6 | MEF01500IP20B1F | Frekv.měnič 1.5 kW IP20 1f/230V | MEF01500IP20B1F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM2 | MEKCYSY3C025 |  | 18.7 |  | 1500 |  |  | MEOD1 |  |  | 1 | 0 | 1
Odvod | MEF01500IP20B1F | 6 | MEF01500IP20B1F | Frekv.měnič 1.5 kW IP20 1f/230V | MEF01500IP20B1F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM2 | MEKCYSY3C025 |  | 18.7 |  | 1500 |  |  | MEOD1 |  |  | 1 | 0 | 1
Rotak | 0 | 33 | 0 | Nic - menic neni osazen | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| DTB Menice | Param |  |  | ID1MENIC | ID2PANEL | ID3KRYT | kabel k menici |  | Ivst ustal [A] | Ivst max [A] | P [W] | Ivyst ustal [A] | proud pro jisteni "C" | ID1Jistic | ksID2Jistic | ID2Jistic | Modulu v rozv | RVO | Jednofazovy
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| MEF00370IP20B1F | 1 | MEF00370IP20B1F | Frekv.měnič 370W IP20 1f/230V | MEF00370IP20B1F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM1 | MEKCYSY3C015 |  | 6.1 | 3.3 | 370 | 3.8125 | 4.1937 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-10AgG | 1 | FALSE | TRUE
| MEF00370IP20C3F | 2 | MEF00370IP20C3F | Frekv.měnič 370W IP20 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF00750IP20B1F | 3 | MEF00750IP20B1F | Frekv.měnič 750W IP20 1f/230V | MEF00750IP20B1F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM1 | MEKCYSY3C015 |  | 11.6 | 6.3 | 750 | 7.25 | 7.975 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-16AgG | 1 | FALSE | TRUE
| MEF00750IP20C3F | 4 | MEF00750IP20C3F | Frekv.měnič 750W IP20 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF01100IP55C3F | 5 | MEF01100IP55C3F | Frekv.měnič 1.1 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF01500IP20B1F | 6 | MEF01500IP20B1F | Frekv.měnič 1.5 kW IP20 1f/230V | MEF01500IP20B1F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM2 | MEKCYSY3C025 |  | 18.7 | 10.2 | 1500 | 11.6875 | 12.8562 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-25AgG | 1 | FALSE | TRUE
| MEF01500IP20C3F | 7 | MEF01500IP20C3F | Frekv.měnič 1.5 kW IP20 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF01500IP55C3F | 8 | MEF01500IP55C3F | Frekv.měnič 1.5 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF02200IP20B1F | 9 | MEF02200IP20B1F | Frekv.měnič 2,2 kW IP20 1f/230V | MEF02200IP20B1F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM3 | MEKCYSY3C025 |  | 26.4 | 14.4 | 2200 | 16.5 | 18.15 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-32AgG | 1 | FALSE | TRUE
| MEF02200IP20C3F | 10 | MEF02200IP20C3F | Frekv.měnič 2,2 kW IP20 3f/400V | MEF02200IP20C3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM3 | MEKCYSY4B015 |  | 8.5 | 12.6 | 2200 | 5.3 | 5.83 | MEOD3 | 3 | MEODPV10-10AgG | 3 | FALSE | FALSE
| MEF02200IP55C3F | 11 | MEF02200IP55C3F | Frekv.měnič 2.2 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF03000IP20B3F | 12 | MEF03000IP20B3F | Frekv.měnič 3.0 kW IP20 3f/400V | MEF03000IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM3 | MEKCYSY4B015 |  | 11.5 | 16.8 | 3000 | 7.2 | 7.92 | MEOD3 | 3 | MEODPV10-16AgG | 3 | FALSE | FALSE
| MEF03000IP55C3F | 13 | MEF03000IP55C3F | Frekv.měnič 3 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF04000IP20B3F | 14 | MEF04000IP20B3F | Frekv.měnič 4.0 kW IP20 3f/400V | MEF04000IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM3 | MEKCYSY4B025 |  | 14.4 | 20.2 | 4000 | 9 | 9.9 | MEOD3 | 3 | MEODPV10-16AgG | 3 | FALSE | FALSE
| MEF04000IP55C3F | 15 | MEF04000IP55C3F | Frekv.měnič 4 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF05500IP20B3F | 16 | MEF05500IP20B3F | Frekv.měnič 5.5 kW IP20 3f/400V | MEF05500IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM3 | MEKCYSY4B025 |  | 19.2 | 27.4 | 5500 | 12 | 13.2 | MEOD3 | 3 | MEODPV10-20AgG | 3 | FALSE | FALSE
| MEF05500IP55C3F | 17 | MEF05500IP55C3F | Frekv.měnič 5.5 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF07500IP20B3F | 18 | MEF07500IP20B3F | Frekv.měnič 7.5 kW IP20 3f/400V | MEF07500IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM3 | MEKCYSY4B040 |  | 24.8 | 36.3 | 7500 | 15.5 | 17.05 | MEOD3 | 3 | MEODPV10-25AgG | 3 | FALSE | FALSE
| MEF07500IP55C3F | 19 | MEF07500IP55C3F | Frekv.měnič 7.5 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF11000IP20B3F | 20 | MEF11000IP20B3F | Frekv.měnič 11 kW IP20 3f/400V | MEF11000IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM4 | MEKCYSY4B060 |  | 33 | 47.5 | 11000 | 23 | 25.3 | MEOD3 | 3 | MEODPV10-32AgG | 3 | FALSE | FALSE
| MEF11000IP55C3F | 21 | MEF11000IP55C3F | Frekv.měnič 11 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 3 | FALSE | FALSE
| MEF15000IP20B3F | 22 | MEF15000IP20B3F | Frekv.měnič 15.0 kW IP20 3f/400V | MEF15000IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM4 | MEKCYSY4B100 |  | 42 | 60 | 15000 | 31 | 34.1 | MEOPV14-3 | 3 | MEODPV14-40AgG | 4.5 | TRUE | FALSE
| MEF15000IP55C3F | 23 | MEF15000IP55C3F | Frekv.měnič 15 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 4.5 | TRUE | FALSE
| MEF18500IP20B3F | 24 | MEF18500IP20B3F | Frekv.měnič 18.5 kW IP20 3f/400V | MEF18500IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM5 | MEKCYSY4B100 |  | 34.7 | 49 | 18500 | 37 | 40.7 | MEOPV14-3 | 3 | MEODPV14-40AgG | 4.5 | TRUE | FALSE
| MEF18500IP55C3F | 25 | MEF18500IP55C3F | Frekv.měnič 18,5 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 4.5 | TRUE | FALSE
| MEF22000IP20B3F | 26 | MEF22000IP20B3F | Frekv.měnič 22 kW IP20 3f/400V | MEF22000IP20B3F | MEFCPLCP11 | MEFNEMAM5 | MEKCGTG4B160 |  | 40 | 44 | 22000 | 43 | 47.3 | MEOPV14-3 | 3 | MEODPV22-63AgG | 4.5 | TRUE | FALSE
| MEF22000IP55C3F | 27 | MEF22000IP55C3F | Frekv.měnič 22 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 4.5 | TRUE | FALSE
| MEF30000IP20B3F | 28 | MEF30000IP20B3F | Frekv.měnič 30 kW IP20 3f/400V | MEF30000IP20B3F | 0 | 0 | MEKCGTG4B250 |  | 55 | 60.5 | 30000 | 61 | 67.1 | MEOPV22-3 | 3 | MEODPV22-80AgG | 17.5 | TRUE | FALSE
| MEF30000IP55C3F | 29 | MEF30000IP55C3F | Frekv.měnič 30 kW IP55 3f/400V | [13 empty] | 4.5 | TRUE | FALSE
| MEF37000IP20C3F | 30 | MEF37000IP20C3F | Frekv.měnič 37 kW IP20 3f/400V | MEF37000IP20C3F | 0 | 0 | MEKCGTG4B250 |  | 66 | 72.6 | 37000 | 73 | 80.3 | MEOPV22-3 | 3 | MEODPV22-80AgG | 21 | TRUE | FALSE
| MEF45000IP20C3F | 31 | MEF45000IP20C3F | Frekv.měnič 45 kW IP20 3f/400V | MEF45000IP20C3F | 0 | 0 | MEKCGTG4B250 |  | 82 | 90.2 | 45000 | 90 | 99 | MEOPV22-3 | 3 | MEODPV22-100AgG | 21 | TRUE | FALSE
| MEF55000IP20C3F | 32 | MEF55000IP20C3F | Frekv.měnič 55 kW IP20 3f/400V | MEF55000IP20C3F | 0 | 0 | MEKCGTG4B350 |  | 96 | 106 | 55000 | 106 | 116.6 | MEOPV22-3 | 3 | MEODPV22-125AgG | 21 | TRUE | FALSE
| 0 | 33 |  | Nic - menic neni osazen | [13 empty] | 0
| MEFCPLCP11 | 34 | MEFCPLCP11 | VLT Control panel LCP 11 bez potenciomet
| MEFF04000IP20B3F | 35 | MEFF04000IP20B3F | Filtr tř.B k FM 4kW IP20 3f/400V
| MEFF05500IP20B3F | 36 | MEFF05500IP20B3F | Filtr tř.B k FM 5.5kW IP20 3f/400V
| MEFF07500IP20B3F | 37 | MEFF07500IP20B3F | Filtr tř.B k FM 7.5kW IP20 3f/400V
| MEFF11000IP20B3F | 38 | MEFF11000IP20B3F | Filtr tř.B k FM 11kW IP20 3f/400V
| MEFF22000IP20B3F | 39 | MEFF22000IP20B3F | Filtr tř.B k FM 22kW IP20 3f/400V
| MEFIA-M3700 | 40 | MEFIA-M3700 | frekvenční měnič 37kW 3x400V IP20 | [13 empty] | 3
| MEFIP21M1 | 41 | MEFIP21M1 | sada IP21 pro FM 0,37 - 0,75 kW
| MEFIP21M2 | 42 | MEFIP21M2 | sada IP21 pro FM 1,5 kW
| MEFIP21M3 | 43 | MEFIP21M3 | sada IP21 pro FM 2,2kW-7,5kW
| MEFNEMAM1 | 44 | MEFNEMAM1 | kryt svorek pro FM 0,37-0,75 kW NEMA
| MEFNEMAM2 | 45 | MEFNEMAM2 | kryt svorek pro FM 1,5 kW NEMA
| MEFNEMAM3 | 46 | MEFNEMAM3 | kryt svorek pro FM 2,2 - 7,5 kW NEMA
| MEFNEMAM4 | 47 | MEFNEMAM4 | kryt svorek pro FM 11-15 kW NEMA
| MEFNEMAM5 | 48 | MEFNEMAM5 | kryt svorek pro FM 18-22 kW NEMA
| MEFODM1M2 | 49 | MEFODM1M2 | držák kabelů pro FM 0,37 -1,5 kW
| MEFODM3 | 50 | MEFODM3 | držák kabelů pro FM 2,2 - 7,5 kW
| MEFODM4M5 | 51 | MEFODM4M5 | držák kabelů pro FM 11-22 kW
| MMFCM355-4 | 52 | MMFCM355-4 | elmotor s měničem 5.5kW 4p, patkový
Privod 1 | 1002 | 2 | 1002 | G4 - 360 | [10 empty] | MEMAN60491
Privod 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Odvod 1 | 1002 | 2 | 1002 | G4 - 360 | [10 empty] | MEMAN60491
Odvod 2 | 1002 | 2 | 1002 | G4 - 360 | [10 empty] | MEMAN60491
| DTB Filtry | Param | ID | OZNACENI | FILTRACE |  | MISTO | DRUH |  | DELKA | POVOLENO |  | PRIVOD | ODVOD | NOT_EEXE | EEXE | RADA | Manometr
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1001 | 1 | 1001 | G3 - 360 | G3 |  | F | KAPS |  | 360 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R ; HBLOCK | MEMAN60491
| 1002 | 2 | 1002 | G4 - 360 | G4 |  | F | KAPS |  | 360 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R ; HBLOCK | MEMAN60491
| 1003 | 3 | 1003 | F5 - 500 | F5 |  | F | KAPS |  | 500 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R ; HBLOCK | MEMAN60491
| 1004 | 4 | 1004 | F5 - 630 | F5 |  | F | KAPS |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R | MEMAN60491
| 1005 | 5 | 1005 | F6 - 630 | F6 |  | F | KAPS |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R | MEMAN60491
| 1006 | 6 | 1006 | F7 - 630 | F7 |  | F | KAPS |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R | MEMAN60491
| 1007 | 7 | 1007 | F9 - 630 | F9 |  | F | KAPS |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R | MEMAN60491
| # | 8 | #
| 1008 | 9 | 1008 | AST/2 F5 - 630 | F5 |  | F | KAPS |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R
| 1009 | 10 | 1009 | AST F7 - 630 | F7 |  | F | KAPS |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R
| # | 11 | #
| 1101 | 12 | 1101 | F5 - 630 mm | F5 |  | F | RAM |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | HLX
| 1102 | 13 | 1102 | F6 - 630 mm | F6 |  | F | RAM |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | HLX
| 1103 | 14 | 1103 | F7 - 630 mm | F7 |  | F | RAM |  | 630 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | HLX
| # | 15 | #
| 2001 | 16 | 2001 | G2 | G2 |  | P | RAM |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_R ; HL_R | MEMAN60491
| 2002 | 17 | 2002 | G3 | G3 |  | P | RAM |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R | MEMAN60491
| 2003 | 18 | 2003 | G4 | G4 |  | P | RAM |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R | MEMAN60491
| 2004 | 19 | 2004 | F5 | F5 |  | P | RAM |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R | MEMAN60491
| # | 20 | #
| 2005 | 21 | 2005 | G2 FP2-2A | G2 |  | P | RAM |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R
| 2006 | 22 | 2006 | G3 FP3-2A | G3 |  | P | RAM |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | H_BR ; HL_BR ; H_R ; HL_R
| # | 23 | #
| 3001 | 24 | 3001 | G2 | G2 |  | F | KAPS |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | HLX
| 3002 | 25 | 3002 | G3 | G3 |  | F | KAPS |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | HLX
| 3003 | 26 | 3003 | G4 | G4 |  | F | KAPS |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | HLX
| 3004 | 27 | 3004 | F5 | F5 |  | F | KAPS |  | 50 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | HLX
| 0 | 28
| 0 | 29
| 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | Příprava pro automatickou tvorbu textů - ale Sedláčkovi nefunguje Substitute
| DTB MaR_PLACEMENT | Param | Text CZ | Zapojen | TXT zapojen CZ | Text ENG | TXT zapojen ENG | Text RUS | TXT zapojen RUS | Text DE | TXT zapojen DE | Text PL | TXT zapojen PL
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | EXT
| EXT | 1 | mimo jednotku | FALSE | přiložen | outside unit | attached | вне установки | прилагается |  |  | poza urządzeniem | włączone | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| EXT_C | 2 | mimo jednotku | TRUE | zapojen | outside unit | connected | вне установки | включен |  |  | poza urządzeniem | udział
| R1 | 3 | vpravo před jednotkou | TRUE | zapojen | on right side in front of unit | connected | направо перед установкой | включен |  |  | tuż przed jednostką | udział | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| R2 | 4 | vpravo souběžně s jednotkou | TRUE | zapojen | on right side parallel with unit | connected | направо параллельно с установкой | включен |  |  | prawo równolegle z jednostką | udział | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| R3 | 5 | na pravém boku jednotky | TRUE | zapojen | on right side of unit | connected | на правом боку установки | включен |  |  | po prawej stronie urządzenia | udział | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| L1 | 6 | vlevo před jednotkou | TRUE | zapojen | on left side in front of unit | connected | налево перед установкой | включен |  |  | lewa przednia część modułu | udział | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| L2 | 7 | vlevo souběžně s jednotkou | TRUE | zapojen | on left side parallel with unit | connected | слева параллельно установке | включен |  |  | lewo równolegle z jednostką | udział | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| L3 | 8 | na levém boku jednotky | TRUE | zapojen | on left side of unit | connected | на левом боку установки | включен |  |  | po lewej stronie urządzenia | udział | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| SS | 9 | na straně obsluhy | TRUE | zapojen | on service side | connected | на стороне обслуживания | включен |  |  | na stronie operatora | udział | [7 empty] | mimo jednotku - přiložen
| H3.15 | 3 | H3.15 | H031 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 5 | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается | 0 | podłączona poza centralką
| DTB velikosti | Param | od Sedl | ID | Počet kapilár PMO | Servo NM - moment | Servo NM | <-pocet | Servo NM-HAV | <-pocet | Servo-NV - moment | Servo-NV | <-pocet | Servo-NV-Hav | <-pocet | Servo D-bypass - moment | Servo D-bypass | suffix bypass | Servo OG | HODNOTY_ID | HODNOTY_CZ | HODNOTY_ENG | HODNOTY_RUS | HODNOTY_DE | HODNOTY_PL
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| H2 | 1 | H2 | H020 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H2.5 | 2 | H2.5 | H025 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 5 | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H3.15 | 3 | H3.15 | H031 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 5 | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H4 | 4 | H4 | H040 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 6 | NM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H5 | 5 | H5 | H050 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 6 | NM24 |  | MEBNM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H6.3 | 6 | H6.3 | H063 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 6 | NM24 |  | MEBNM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H8 | 7 | H8 | H080 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 7 | NM24 |  | MEBNM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H10 | 8 | H10 | H100 | 1 | 4 | LM24 | 1 | AF24 | 1 | 5 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 7 | NM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H12.5 | 9 | H12.5 | H125 | 1 | 5 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 8 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 7 | NM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H16 | 10 | H16 | H160 | 1 | 5 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 8 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 8 | NM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H20 | 11 | H20 | H200 | 2 | 6 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 11 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 11 | SM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H25 | 12 | H25 | H250 | 2 | 6 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 11 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 14 | SM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H31.5 | 13 | H31.5 | H315 | 2 | 8 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 12 | SM24 | 1 | AF24 | 1 | 14 | SM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H40 | 14 | H40 | H400 | 2 | 8 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 13 | SM24 | 1 | AF24 | 1 | 14 | SM24 |  | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H50 | 15 | H50 | H500 | 2 | 11 | SM24 | 1 | AF24 | 1 | 20 | SM24 | 1 | AF24 | 2 | 17 | SM24 |  | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H63 | 16 | H63 | H630 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H80 | 17 | H80 | H800 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| H100 | 18 | H100 | HA00 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HLX01 | 19 | HLX01 | HLX1 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HLX02 | 20 | HLX02 | HLX2 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL2 | 21 | HL2 | L020 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL2.5 | 22 | HL2.5 | L025 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 |  | MEBLM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL3.15 | 23 | HL3.15 | L031 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 |  | MEBNM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL4 | 24 | HL4 | L040 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 |  | MEBNM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL5 | 25 | HL5 | L050 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | AF24 | 1 | 5 | NM24 |  | MEBNM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL6.3 | 26 | HL6.3 | L063 | 1 | 3 | LM24 | 1 | LF24 | 1 | 4 | LM24 | 1 | AF24 | 1 | 6 | NM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL8 | 27 | HL8 | L080 | 1 | 4 | LM24 | 1 | AF24 | 1 | 6 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 6 | NM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL10 | 28 | HL10 | L100 | 1 | 4 | LM24 | 1 | AF24 | 1 | 6 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 6 | NM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL12.5 | 29 | HL12.5 | L125 | 1 | 4 | LM24 | 1 | AF24 | 1 | 6 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 10 | SM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL16 | 30 | HL16 | L160 | 1 | 4 | LM24 | 1 | AF24 | 1 | 7 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 10 | SM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL20 | 31 | HL20 | L200 | 2 | 5 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 6 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 10 | SM24 |  | MEBSM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL25 | 32 | HL25 | L250 | 2 | 6 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 9 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 11 | SM24 |  | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL31.5 | 33 | HL31.5 | L315 | 2 | 7 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 10 | SM24 | 1 | AF24 | 1 | 14 | SM24 |  | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL40 | 34 | HL40 | L400 | 2 | 8 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 10 | SM24 | 1 | AF24 | 1 | 14 | SM24 |  | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL50 | 35 | HL50 | L500 | 2 | 9 | NM24 | 1 | AF24 | 1 | 13 | SM24 | 1 | AF24 | 1 | 17 | SM24 |  | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL63 | 36 | HL63 | L630 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | MEBGM24-SR | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL80 | 37 | HL80 | L800 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HL100 | 38 | HL100 | LA00 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HLX1 | 39 | HLX1 | HLX1 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 |  |  | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| HLX2 | 40 | HLX2 | HLX2 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 |  |  | EXT | mimo jednotku - přiložen | outside unit - attached | вне установки - прилагается |  | podłączona poza centralką
| Q020 | 41 | H-Block2 | Q020 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | -X12 |  | EXT_C ; R2 ; R3 ; L2 ; L3 | mimo jednotku - zapojen ; vpravo souběžně s jednotkou - zapojen ; na pravém boku jednotky - zapojen ; vlevo souběžně s jednotkou - zapojen ; na levém boku jednotky - zapojen ; | outside unit - connected ; on right side parallel with unit - connected ; on right side of unit - connected ; on left side parallel with unit - connected ; on left side of unit - connected ; on service side - connected | вне установки - включен ; справа параллельно установке - включен ; на правом боку установки - включен ; слева параллельно установке - включен ; на левом боку установки - включен ; на стороне обслуживания - включен |  | na zewnątrz jednostki - załączonym ; naprzeciwko jednostki ; Prawo równolegle z jednostką ; po prawej stronie urządzenia ; lewy przedni jednostki ; lewo równolegle z jednostką ; Po lewej stronie urządzenia ;
| Q040 | 42 | H-Block4 | Q040 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | -X12 |  | EXT_C ; R2 ; R3 ; L2 ; L3 ; SS | mimo jednotku - zapojen ; vpravo souběžně s jednotkou - zapojen ; na pravém boku jednotky - zapojen ; vlevo souběžně s jednotkou - zapojen ; na levém boku jednotky - zapojen ; na straně obsluhy - zapojen | outside unit - connected ; on right side parallel with unit - connected ; on right side of unit - connected ; on left side parallel with unit - connected ; on left side of unit - connected ; on service side - connected | вне установки - включен ; справа параллельно установке - включен ; на правом боку установки - включен ; слева параллельно установке - включен ; на левом боку установки - включен ; на стороне обслуживания - включен |  | na zewnątrz jednostki - załączonym ; naprzeciwko jednostki ; Prawo równolegle z jednostką ; po prawej stronie urządzenia ; lewy przedni jednostki ; lewo równolegle z jednostką Po lewej stronie urządzenia"&KDYŽ(Vypocet!$D$156>0;" ; po stronie operatora";"")
| Q060 | 43 | H-Block6 | Q060 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | -X12 |  | EXT_C ; R2 ; R3 ; L2 ; L3 ; SS | mimo jednotku - zapojen ; vpravo souběžně s jednotkou - zapojen ; na pravém boku jednotky - zapojen ; vlevo souběžně s jednotkou - zapojen ; na levém boku jednotky - zapojen ; na straně obsluhy - zapojen | outside unit - connected ; on right side parallel with unit - connected ; on right side of unit - connected ; on left side parallel with unit - connected ; on left side of unit - connected ; on service side - connected | вне установки - включен ; справа параллельно установке - включен ; на правом боку установки - включен ; слева параллельно установке - включен ; на левом боку установки - включен ; на стороне обслуживания - включен |  | na zewnątrz jednostki - załączonym ; naprzeciwko jednostki ; Prawo równolegle z jednostką ; po prawej stronie urządzenia ; lewy przedni jednostki ; lewo równolegle z jednostką Po lewej stronie urządzenia"&KDYŽ(Vypocet!$D$156>0;" ; po stronie operatora";"")
| Q080 | 44 | H-Block8 | Q080 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | 1 | LF24 | 1 |  | LM24 | -X12 |  | EXT_C ; R2 ; R3 ; L2 ; L3 ; SS | mimo jednotku - zapojen ; vpravo souběžně s jednotkou - zapojen ; na pravém boku jednotky - zapojen ; vlevo souběžně s jednotkou - zapojen ; na levém boku jednotky - zapojen ; na straně obsluhy - zapojen | outside unit - connected ; on right side parallel with unit - connected ; on right side of unit - connected ; on left side parallel with unit - connected ; on left side of unit - connected ; on service side - connected | вне установки - включен ; справа параллельно установке - включен ; на правом боку установки - включен ; слева параллельно установке - включен ; на левом боку установки - включен ; на стороне обслуживания - включен |  | na zewnątrz jednostki - załączonym ; naprzeciwko jednostki ; Prawo równolegle z jednostką ; po prawej stronie urządzenia ; lewy przedni jednostki ; lewo równolegle z jednostką Po lewej stronie urządzenia"&KDYŽ(Vypocet!$D$156>0;" ; po stronie operatora";"")
| 0 | 45
| 0 | 46
| 0 | 47
| 0 | 48 | [17 empty] | EXT;R1;R2; R3;L1;L2;L3;SS | mimo jednotku - přiložen ; vpravo před jednotkou ; vpravo souběžně s jednotkou ; na pravém boku jednotky ; vlevo před jednotkou ; vlevo souběžně s jednotkou ; na levém boku jednotky ; na straně obsluhy |  |  |  | na zewnątrz jednostki - załączonym; naprzeciwko jednostki; Prawo równolegle z jednostką; po prawej stronie urządzenia;lewy przedni jednostki; lewo równolegle z jednostką; Po lewej stronie urządzenia; po stronie operatora
CV |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OV1 | Y206 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OV2 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DTBCerpadla | Param | ID z uzle | ID | popis | P [kW] | In [A] | jednofaz | vyvodka cerpadla | kabel k menici | ID1Jistic | ksID2Jistic | ID2Jistic
| IDRohu | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| R204 | 1 | R204 | MMPUMP25-4 | Wilo Star- RS 25/4 | 0.048 | 0.21 | TRUE | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEJ1C02 | 0 | MEODPV10-02AgG
| S310 | 2 | S310 | MMPUMP3010 | Wilo TOP-S 30/10 zav 230 | 0.41 | 2.05 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-04AgG
| L207 | 3 | L207 | MMPUMPL207 | Wilo TOP-RL 25/7,5 EM | 0.205 | 1 | TRUE | PG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| L304 | 4 | L304 | MMPUMPL304 | Wilo TOP-RL 30/4 | 0.18 | 0.85 | TRUE | PG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| L306 | 5 | L306 | MMPUMPL306 | Wilo TOP-RL 30/6,5 | 0.425 | 1.2 | TRUE | PG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| L307 | 6 | L307 | MMPUMPL307 | Wilo TOP-RL 30/7,5 | 0.205 | 1 | TRUE | PG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| R206 | 7 | R206 | MMPUMPR206 | Wilo Star-RS 25/6 | 0.085 | 0.37 | TRUE | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| R207 | 8 | R207 | MMPUMPR207 | Wilo Star-RS 25/7 | 0.144 | 0.58 | TRUE | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| R208 | 9 | R208 | MMPUMPR208 | Wilo Star-RS 25/8 | 0.176 | 0.41 | TRUE | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| R304 | 10 | R304 | MMPUMPR304 | Wilo Star-RS 30/4 | 0.048 | 0.21 | TRUE | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| R306 | 11 | R306 | MMPUMPR306 | Wilo Star-RS 30/6 | 0.085 | 0.37 | TRUE | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| R307 | 12 | R307 | MMPUMPR307 | Wilo Star-RS 30/7 | 0.144 | 0.58 | TRUE | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| R308 | 13 | R308 | MMPUMPR308 | Wilo Star-RS 30/8 | 0.176 | 0.41 | 1 | PG11 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| S207 | 14 | S207 | MMPUMPS207 | Wilo TOP-S 25/7 záv 230 | 0.195 | 0.95 | TRUE | PG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| S210 | 15 | S210 | MMPUMPS210 | Wilo TOP-S 25/10 záv 230 | 0.41 | 2.05 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-04AgG
| S213 | 16 | S213 | MMPUMPS213 | Wilo TOP-S 25/13 záv 230 | 0.26 | 1.24 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| S307 | 17 | S307 | MMPUMPS307 | Wilo TOP-S 30/7 záv 230 | 0.195 | 0.95 | TRUE | PG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| S404 | 18 | S404 | MMPUMPS404 | Wilo TOP-S 40/4 přír 230 | 0.195 | 0.95 | TRUE | PG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-02AgG
| S407 | 19 | S407 | MMPUMPS407 | Wilo TOP-S 40/7 přír | 0.39 | 1.93 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-04AgG
| S410 | 20 | S410 | MMPUMPS410 | Wilo TOP-S 40/10 přír | 0.65 | 3.2 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-04AgG
| S504 | 21 | S504 | MMPUMPS504 | Wilo TOP-S 50/4 přír | 0.33 | 1.62 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-04AgG
| S507 | 22 | S507 | MMPUMPS507 | Wilo TOP-S 50/7 přír | 0.65 | 3.2 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-04AgG
| S510 | 23 | S510 | MMPUMPS510 | Wilo TOP-S 50/10 přír | 0.86 | 4 | TRUE | 2xPG13.5 | MEKCYSY3C007 | MEOD1 | 1 | MEODPV10-04AgG
| 0 | 24
25
Privod | MEBLM24 | 1 | MEBLM24
Odvod | MEBLM24 | 1 | MEBLM24
Smesovani | MEBLM24 | 1 | MEBLM24
deskac bypass | MEBLM24 | 1 | MEBLM24
| DTBServa | Param | ID | 1: Nazev; 4: moment NM; 5: hav fce 0/1; 6: SR; 7: X12
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| MEBLM24 | 1 | MEBLM24 | 1: servopohon BELIMO LM24; 4: 5; 5: 0; 6: 0
| MEBLM24-SR | 2 | MEBLM24-SR | 1: servopohon BELIMO LM24-SR; 4: 5; 5: 0; 6: 1
| MEBLM24-X12 | 3 | MEBLM24-X12 | 1: servopohon BELIMO LM24 čtverec 12 mm; 4: 5; 5: 0; 6: 0; 7: 1
| MEBLM24-SR-X12 | 4 | MEBLM24-SR-X12 | 1: servopohon BELIMO LM24-SR čtverec 12 mm; 4: 5; 5: 0; 6: 1; 7: 1
| MEBNM24 | 5 | MEBNM24 | 1: servopohon BELIMO NM24; 4: 10; 5: 0; 6: 0
| MEBNM24-SR | 6 | MEBNM24-SR | 1: servopohon BELIMO NM24A-SR; 4: 10; 5: 0; 6: 1
| MEBNM24-X12 | 7 | MEBNM24-X12 | 1: servopohon BELIMO NM24 čtverec 12 mm; 4: 10; 5: 0; 6: 0; 7: 1
| MEBNM24-SR-X12 | 8 | MEBNM24-SR-X12 | 1: servopohon BELIMO NM24-SR čtverec 12 mm; 4: 10; 5: 0; 6: 1; 7: 1
| MEBSM24 | 9 | MEBSM24 | 1: servopohon BELIMO SM24A; 4: 20; 5: 0; 6: 0
| MEBSM24-SR | 10 | MEBSM24-SR | 1: servopohon BELIMO SM24A-SR; 4: 20; 5: 0; 6: 1
| MEBGM24 | 11 | MEBGM24 | 1: servopohon BELIMO GM24A; 4: 40; 5: 0; 6: 0
| MEBGM24-SR | 12 | MEBGM24-SR | 1: servopohon BELIMO GM24A-SR; 4: 40; 5: 0; 6: 1
| MEBLF24 | 13 | MEBLF24 | 1: servopohon BELIMO LF24; 4: 4; 5: 1; 6: 0
| MEBLF24-SR | 14 | MEBLF24-SR | 1: servopohon BELIMO LF24-SR; 4: 4; 5: 1; 6: 1
| MEBAF24 | 15 | MEBAF24 | 1: servopohon BELIMO AF24; 4: 15; 5: 1; 6: 0
| MEBAF24-SR | 16 | MEBAF24-SR | 1: servopohon BELIMO AF24-SR; 4: 15; 5: 1; 6: 1
| 0 | 17
| 0 | 18
| 0 | 19
| 0 | 20
| 0 | 21
| 0 | 22
| 0 | 23
| 0 | 24
| 0 | 25
| 0 | 26
| 0 | 27
| 0 | 28
| 0 | 29
| 0 | 30
| 0 | 31
| 0 | 32
| 0 | 33
| 0 | 34
| 0 | 35
podobná s NavrhExcel.xls
| #N/A | #N/A | #N/A | 1: #N/A; 2: #N/A; 3: #N/A; 4: #N/A; 5: #N/A; 6: #N/A; 7: #N/A
| DTB Rozvadec | Param | Modulů max | 1: VMID PLECH; 2: modulu max bez svorek; 3: VMID PLAST; 4: modulu max bez svorek; 5: vyska RVO; 6: sirka RVO
| ID | 0 | 1 | 1: 2; 3: 3; 5: 4; 6: 5; 7: 6
| 0.1 | 1 | 0
| 18.1 | 2 | 18 | 1: MESWSM6060210; 3: MESK13434; 4: 18; 5: 600; 6: 600
| 27.1 | 3 | 27 | 1: MESWSM6060210; 3: MESK13434; 4: 27; 5: 600; 6: 600
| 33.7 | 4 | 33.6 | 1: MESWSM6060210; 2: 33.6; 3: MESK14436; 5: 600; 6: 600
| 40.6 | 5 | 40.5 | 1: MESWSM8060210; 3: MESK14436; 4: 40.5; 5: 800; 6: 600
| 50.5 | 6 | 50.4 | 1: MESWSM8060210; 2: 50.4; 3: MESK14437; 5: 800; 6: 600
| 54.1 | 7 | 54 | 1: MESWSM1006260; 3: MESK14437; 4: 54; 5: 1000; 6: 600
| 67.3 | 8 | 67.2 | 1: MESWSM1006260; 2: 67.2; 5: 1000; 6: 600
| 1000.1 | 9 | 1000
| 1000.1 | 10 | 1000
| 1000.1 | 11 | 1000
| 1000.1 | 12 | 1000
| 1000.1 | 13 | 1000
| 1000.1 | 14 | 1000
| 1000.1 | 15 | 1000
| 1000.1 | 16 | 1000
#N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| DTBMainSwitch | Param | VMID | Popis / typ | Vyrobce | Obj. č. | umisteni | ID umisteni | Jmen proud [A] | proud AC23 [A] | vykon AC23 [kW] | WL01
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 0 | 1
| 1016 | 2 | MEGW70433 | ROTARY CONTROL SWITCH - SURFACE MOUNTING - EMERGENCY - RED PADLOCKABLE KNOB - 3P 16A - IP65 | GEWISS | GW70433 | NA_ZED | 1000 | 16 | 8 | 14
| 1032 | 3 | MEGW70436 | ROTARY CONTROL SWITCH - SURFACE MOUNTING - EMERGENCY - RED PADLOCKABLE KNOB - 3P 32A - IP65 | GEWISS | GW70436 | NA_ZED | 1000 | 32 | 20 | 14
| 1063 | 4 | MEGW70437 | ROTARY CONTROL SWITCH - SURFACE MOUNTING - EMERGENCY - RED PADLOCKABLE KNOB - 3P 63A - IP65 | GEWISS | GW70438 | NA_ZED | 1000 | 63 | 31.5 | 21.735
| 1999 | 5 |  | 4: NA_ZED; 5: 1000; 6: 999
| 2030 | 6 | MESLT30 | LT30 EHN4A3 | SCHRACK | IN806730 | DO_PAN | 2000 | 30 | 15.942 | 11
| 2040 | 7 | MESLT40 | LT40 EHN4A3 | SCHRACK | IN806740 | DO_PAN | 2000 | 40 | 21.7391 | 15
| 2050 | 8 | MESLT50 | LT50 EHN4A3 | SCHRACK | IN806750 | DO_PAN | 2000 | 50 | 26.8116 | 18.5
| 2070 | 9 | MESLT70 | LT70 EHN4A3 | SCHRACK | IN806770 | DO_PAN | 2000 | 70 | 31.8841 | 22
| 2080 | 10 | MESLT80 | LT80 EHN34T300 | SCHRACK | IN805780 | DO_PAN | 2000 | 80 | 43.4783 | 30
| 2100 | 11 | MESLTA0 | LT100 EHN34T300 | SCHRACK | IN805781 | DO_PAN | 2000 | 100 | 53.6232 | 37
| 2125 | 12 | MESLT125 | 4: DO_PAN; 5: 2000; 6: 125; 7: 86.9565; 8: 60
| 2160 | 13 | MESLT160 | 4: DO_PAN; 5: 2000; 6: 160; 7: 115.942; 8: 80
| 2180 | 14 | MESLT180 | 4: DO_PAN; 5: 2000; 6: 180; 7: 130.4348; 8: 90
| 2200 | 15 | MESLT200 | 4: DO_PAN; 5: 2000; 6: 200; 7: 144.9275; 8: 100
| 2999 | 16 |  | 4: DO_PAN; 5: 2000; 6: 999
| 3020 | 17 | MESLTS20 | LTS20 SMAHN1 A3 | SCHRACK | IN8R2322 | NA_DIN | 3000 | 20 | 7.971 | 5.5
| 3032 | 18 | MESLTS32 | LTS32 SMAHN1 A3 | SCHRACK | IN8R2324 | NA_DIN | 3000 | 32 | 15.942 | 11
| 10998 | 19 |  | 4: NA_DIN; 5: 9999; 6: 999
| 9999 | 20 |  | 5: 9999
| 9999 | 21 |  | 5: 9999
| 9999 | 22 |  | 5: 9999
| 9999 | 23 |  | 5: 9999
| 9999 | 24 |  | 5: 9999
| 9999 | 25 |  | 5: 9999
| 9999 | 26 |  | 5: 9999
| 9999 | 27 |  | 5: 9999
| #N/A | #N/A | #N/A
| DTBHlPrivod | Param | Prurez
| Amper | 0 | 1 | 1: 2
| 0 | 1
| 9 | 2 | 015
| 15 | 3 | 025
| 24 | 4 | 040
| 36 | 5 | 060
| 60 | 6 | 100
| 96 | 7 | 160
| 1000 | 8 | XXX
| 0 | 1 | Jiná... | 1: Other…; 2: Другое...; 3: Other…; 4: Other…
| 0;1;2;3;4;5;6;7;8 |  | Jiná...;ON/OFF (pouze chlazení);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Řízení výkonu signálem 0-10V ,povel chod, hlášení poruchy (pouze chlazení);Přímé řízení sekcí kompresorů (pouze chlazení) | 1: Other…;ON/OFF (cooling only);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Power control by signal 0-10V, run command, failure report (cooling only);Direct control of compressor sections (cooling only); 2: Другое...;ВКЛ/ВЫКЛ (только охлаждение);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Управление мощностью сигнала 0-10В ,команда Пуск, Уведомление Поломка (только охлаждение);Прямое управление секцией компрессоров (только охлаждение); 3: Other…;ON/OFF (cooling only);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Power control by signal 0-10V, run command, failure report (cooling only);Direct control of compressor sections (cooling only); 4: Other…;ON/OFF (cooling only);Sanyo AHUbox;Daikin EKEQFCB;Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE;GEA GZCH-CBOX + GCH;SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A;Power control by signal 0-10V, run command, failure report (cooling only);Direct control of compressor sections (cooling only)
| DTBCondUnit | Param | CZ | 1: ENG; 2: RUS; 3: DE; 4: PL
| ID | 0 | 1 | 1: 2; 2: 3; 3: 4; 4: 5
| 0 | 1 | Jiná... | 1: Other…; 2: Другое...; 3: Other…; 4: Other…
| 1 | 2 | ON/OFF (pouze chlazení) | 1: ON/OFF (cooling only); 2: ВКЛ/ВЫКЛ (только охлаждение); 3: ON/OFF (cooling only); 4: ON/OFF (cooling only)
| 2 | 3 | Sanyo AHUbox | 1: Sanyo AHUbox; 2: Sanyo AHUbox; 3: Sanyo AHUbox; 4: Sanyo AHUbox
| 3 | 4 | Daikin EKEQFCB | 1: Daikin EKEQFCB; 2: Daikin EKEQFCB; 3: Daikin EKEQFCB; 4: Daikin EKEQFCB
| 4 | 5 | Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE | 1: Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE; 2: Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE; 3: Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE; 4: Toshiba RAV DI KIT + RBC-FDP2-BMS-PE
| 5 | 6 | GEA GZCH-CBOX + GCH | 1: GEA GZCH-CBOX + GCH; 2: GEA GZCH-CBOX + GCH; 3: GEA GZCH-CBOX + GCH; 4: GEA GZCH-CBOX + GCH
| 6 | 7 | SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A | 1: SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A; 2: SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A; 3: SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A; 4: SAMSUNG MXD-A16-22K1-2X025A-100A
| 7 | 8 | Řízení výkonu signálem 0-10V ,povel chod, hlášení poruchy (pouze chlazení) | 1: Power control by signal 0-10V, run command, failure report (cooling only); 2: Управление мощностью сигнала 0-10В ,команда Пуск, Уведомление Поломка (только охлаждение); 3: Power control by signal 0-10V, run command, failure report (cooling only); 4: Power control by signal 0-10V, run command, failure report (cooling only)
| 8 | 9 | Přímé řízení sekcí kompresorů (pouze chlazení) | 1: Direct control of compressor sections (cooling only); 2: Прямое управление секцией компрессоров (только охлаждение); 3: Direct control of compressor sections (cooling only); 4: Direct control of compressor sections (cooling only)
| 9 | 10
| 10 | 11
| 0 | 1 | jiné... | 1: other...; 2: другое...; 3: 0; 4: 0
| 0;3 |  | jiné...;Condair CP3 | 1: other...;Condair CP3; 2: другое...;Condair CP3
| DTBSteamUnit | Param | CZ | 1: ENG; 2: RUS; 3: DE; 4: PL
| ID | 0 | 1 | 1: 2; 2: 3; 3: 4; 4: 5
| 0 | 1 | jiné... | 1: other...; 2: другое...
| 3 | 2 | Condair CP3 | 1: Condair CP3; 2: Condair CP3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Note on B274: Jan Hrebec: Dle max proudu v 1 fazi a typu rozvadece RVP/RVO
Note on D288: Jan Hrebec: Toto neni položka ve VM, jen klíč pro určení ceny
Note on D289: Jan Hrebec: Toto neni položka ve VM, jen klíč pro určení ceny
Note on D290: Jan Hrebec: Toto neni položka ve VM, jen klíč pro určení ceny
Note on D291: Jan Hrebec: Toto neni položka ve VM, jen klíč pro určení ceny
Note on F39: Jan Hrebec: FC102
Note on F41: Jan Hrebec: FC102
Note on F42: Jan Hrebec: FC102
Note on F43: Jan Hrebec: FC102
Note on G257: Jan Hrebec: 2x12
Note on G258: Jan Hrebec: 2x18
Note on G260: Jan Hrebec: 3x18
Note on G262: Jan Hrebec: 4x18
Note on K10: Jan Hrebec: MG.02.B5.02 - katalog Danfoss pro 150% Pn
Note on N10: Jan Hrebec: MG.02.B5.02 - katalog Danfoss pro 150% Pn
Note on R167: Jan Hrebec: 5Nm dle Jednotky_Rozmery_kompakt
Note on T10: Jan Hřebec: Pozadavek na RVO

## TAB_Motory
[9 empty] | 56,63,71,80, |  |  | 6,10,16,20,25,32,40,63,80
90,100,112,132,160,
Přívod: | MM2P080M2-01100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Odvod: | MM2P080M2-01100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | osová v. | AC | Prumer Hř. | Jištění | ID desky | výška desky | Prurez lanka
[9 empty] | mm | mm | mm | A |  | mm | mm2
|  | INDEX | [13 empty] | Prurez lanka |  |  |  |  | Pro nastaveni FM
| ID dle VM |  | NAPETI | POLY | VYKON | OTACKY | PROUD | ZAPOJENI | osová v. | AC | Prumer Hř. | Jištění | ID desky pod motor | výška desky | dle ČSN 33 2000 4-41, 5-532 | data do 38.3.07 |  |  | Měnič | Vodič od FM k motoru | Napeti | proud | rampa
| MM1LA7070-2AA | 1 | 400 | 2 | 0.37 | 2740 | 1 | Y | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00370IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 1.7321 | 20
| MM1LA7073-2AA | 2 | 400 | 2 | 0.55 | 2800 | 1.36 | Y | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 2.3556 | 20
| MM1LA7080-2AA | 3 | 400 | 2 | 0.75 | 2855 | 1.73 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 2.9964 | 20
| MM1LA7083-2AA | 4 | 400 | 2 | 1.1 | 2845 | 2.4 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 4.1569 | 20
| MM1LA7090-2AA | 5 | 400 | 2 | 1.5 | 2860 | 3.25 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 5.6292 | 20
| MM1LA7096-2AA | 6 | 400 | 2 | 2.2 | 2880 | 4.55 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF02200IP20B1F | MEKCYSY4B015 | 230 | 7.8808 | 20
| MM1LA7106-2AA | 7 | 400 | 2 | 3 | 2890 | 6.1 | Y | 100 | 196 | 28 | 10 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF03000IP20B3F | MEKCYSY4B015 | 400 | 6.1 | 20
| MM1LA7113-2AA | 8 | 400 | 2 | 4 | 2905 | 7.8 | Y/D | 112 | 219.5 | 28 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF04000IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 7.8 | 20
| MM1LA7130-2AA | 9 | 400 | 2 | 5.5 | 2925 | 10.3 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF05500IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 10.3 | 20
| MM1LA7131-2AA | 10 | 400 | 2 | 7.5 | 2930 | 13.8 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF07500IP20B3F | MEKCYSY4B040 | 400 | 13.8 | 20
| MM1LA7163-2AA | 11 | 400 | 2 | 11 | 2940 | 20 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 20 | MD160 | 40 | 6 | 10 |  |  | MEF11000IP20B3F | MEKCYSY4B060 | 400 | 20 | 20
| MM1LA7164-2AA | 12 | 400 | 2 | 15 | 2940 | 26.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 32 | MD160 | 40 | 6 | 16 |  |  | MEF15000IP20B3F | MEKCYSY4B100 | 400 | 26.5 | 20
| MM1LA7166-2AA | 13 | 400 | 2 | 18.5 | 2940 | 32.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 40 | MD180 | 40 | 16 | 16 |  |  | MEF18500IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 32.5 | 20
| MM1LG4183-2AA | 14 | 400 | 2 | 22 | 2945 | 40.5 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 63 | MD180 | 40 | 16 | 16 |  |  | MEF22000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 40.5 | 20
| MM1LG4206-2AA | 15 | 400 | 2 | 30 | 2950 | 54 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF30000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 54 | 20
| MM1LG4207-2AA | 16 | 400 | 2 | 37 | 2950 | 44 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 44 | 20
| MM1LA6223-2AB | 17 | 400 | 2 | 45 | 2955 | 77 | Y/D | 225 | 445 | 55 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 77 | 20
| MM1LA6253-2AB | 18 | 400 | 2 | 55 | 2965 | 93 | Y/D | 250 | 495 | 60 |  | MD250 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF55000IP20B3F |  | 400 | 93 | 20
| MM1LA6280-2AC | 19 | 400 | 2 | 75 | 2970 | 128 | Y/D | 280 | 555 | 65 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF75000IP20B3F |  | 400 | 128 | 20
| MM1LA6283-2AC | 20 | 400 | 2 | 90 | 2975 | 150 | Y/D | 280 | 555 | 65 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF90000IP20B3F |  | 400 | 150 | 20
| MM1LA6310-2AC | 21 | 400 | 2 | 110 | 2980 | 186 | Y/D | 315 | 610 | 65 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6313-2AC | 22 | 400 | 2 | 132 | 2980 | 225 | Y/D | 315 | 610 | 65 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6316-2AC | 23 | 400 | 2 | 160 | 2980 | 265 | Y/D | 315 | 610 | 65 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6317-2AC | 24 | 400 | 2 | 200 | 2980 | 325 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4223-2AA | 25 | 400 | 2 | 45 | 2960 | 79 | Y/D | 225 | 445 | 55 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1LG4253-2AB | 26 | 400 | 2 | 55 | 2970 | 96 | Y/D | 250 | 495 | 60 |  | MD250 | 65 | 16 | 16
| MM1LG4280-2AB | 27 | 400 | 2 | 75 | 2975 | 130 | Y/D | 280 | 555 | 65 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1LG4283-2AB | 28 | 400 | 2 | 90 | 2975 | 154 | Y/D | 280 | 555 | 65 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1LG4310-2AB | 29 | 400 | 2 | 110 | 2982 | 192 | Y/D | 315 | 610 | 65 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4313-2AB | 30 | 400 | 2 | 132 | 2982 | 225 | Y/D | 315 | 610 | 65 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4316-2AB | 31 | 400 | 2 | 160 | 2982 | 265 | Y/D | 315 | 610 | 65 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4317-2AB | 32 | 400 | 2 | 200 | 2982 | 330 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA7073-4AB | 33 | 400 | 4 | 0.37 | 1370 | 1.03 | Y | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00370IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 1.784 | 45
| MM1LA7080-4AA | 34 | 400 | 4 | 0.55 | 1395 | 1.45 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 2.5115 | 45
| MM1LA7083-4AA | 35 | 400 | 4 | 0.75 | 1395 | 1.86 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 3.2216 | 45
| MM1LA7090-4AA | 36 | 400 | 4 | 1.1 | 1415 | 2.55 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 4.4167 | 45
| MM1LA7096-4AA | 37 | 400 | 4 | 1.5 | 1420 | 3.4 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 5.889 | 45
| MM1LA7106-4AA | 38 | 400 | 4 | 2.2 | 1420 | 4.7 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  | MEF02200IP20B1F | MEF02200IP20C3F | MEKCYSY4B015 | 230 | 8.1406 | 45
| MM1LA7107-4AA | 39 | 400 | 4 | 3 | 1420 | 6.4 | Y | 100 | 196 | 28 | 10 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF03000IP20B3F | MEKCYSY4B015 | 400 | 6.4 | 45
| MM1LA7113-4AA | 40 | 400 | 4 | 4 | 1440 | 8.2 | Y/D | 112 | 219.5 | 28 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF04000IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 8.2 | 45
| MM1LA7130-4AA | 41 | 400 | 4 | 5.5 | 1455 | 11.4 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF05500IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 11.4 | 45
| MM1LA7133-4AA | 42 | 400 | 4 | 7.5 | 1455 | 15.2 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF07500IP20B3F | MEKCYSY4B040 | 400 | 15.2 | 45
| MM1LA7163-4AA | 43 | 400 | 4 | 11 | 1460 | 21.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 25 | MD160 | 40 | 6 | 10 |  |  | MEF11000IP20B3F | MEKCYSY4B060 | 400 | 21.5 | 45
| MM1LA7166-4AA | 44 | 400 | 4 | 15 | 1460 | 28.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 32 | MD180 | 40 | 6 | 16 |  |  | MEF15000IP20B3F | MEKCYSY4B100 | 400 | 28.5 | 45
| MM1LG4183-4AA | 45 | 400 | 4 | 18.5 | 1460 | 35 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 40 | MD180 | 40 | 16 | 16 |  |  | MEF18500IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 35 | 45
| MM1LG4186-4AA | 46 | 400 | 4 | 22 | 1465 | 41.5 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 63 | MD180 | 40 | 16 | 16 |  |  | MEF22000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 41.5 | 45
| MM1LG4207-4AA | 47 | 400 | 4 | 30 | 1465 | 56 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF30000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 56 | 45
| MM1LG4220-4AA | 48 | 400 | 4 | 37 | 1475 | 68 | Y/D | 225 | 445 | 60 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 68 | 45
| MM1LG4223-4AA | 49 | 400 | 4 | 45 | 1475 | 81 | Y/D | 225 | 445 | 60 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 81 | 45
| MM1LG4253-4AA | 50 | 400 | 4 | 55 | 1480 | 100 | Y/D | 250 | 495 | 65 |  | MD250 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF55000IP20B3F |  | 400 | 100 | 45
| MM1LG4280-4AA | 51 | 400 | 4 | 75 | 1485 | 136 | Y/D | 280 | 555 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF75000IP20B3F |  | 400 | 136 | 45
| MM1LG4283-4AA | 52 | 400 | 4 | 90 | 1485 | 160 | Y/D | 280 | 555 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF90000IP20B3F |  | 400 | 160 | 45
| MM1LG4310-4AA | 53 | 400 | 4 | 110 | 1486 | 200 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4313-4AA | 54 | 400 | 4 | 132 | 1486 | 235 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4316-4AA | 55 | 400 | 4 | 160 | 1486 | 280 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4317-4AA | 56 | 400 | 4 | 200 | 1486 | 345 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6220-4AA | 57 | 400 | 4 | 37 | 1475 | 67 | Y/D | 225 | 445 | 60 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1LA6223-4AA | 58 | 400 | 4 | 45 | 1475 | 80 | Y/D | 225 | 445 | 60 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1LA6253-4AA | 59 | 400 | 4 | 55 | 1480 | 97 | Y/D | 250 | 495 | 65 |  | MD250 | 65 | 16 | 16
| MM1LA6280-4AA | 60 | 400 | 4 | 75 | 1485 | 134 | Y/D | 280 | 555 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1LA6283-4AA | 61 | 400 | 4 | 90 | 1485 | 160 | Y/D | 280 | 555 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1LA6310-4AA | 62 | 400 | 4 | 110 | 1486 | 194 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6313-4AA | 63 | 400 | 4 | 132 | 1486 | 232 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6316-4AA | 64 | 400 | 4 | 160 | 1486 | 275 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6317-4AA | 65 | 400 | 4 | 200 | 1488 | 345 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA7080-6AA | 66 | 400 | 6 | 0.37 | 920 | 1.2 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00370IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 2.0785 | 60
| MM1LA7083-6AA | 67 | 400 | 6 | 0.55 | 910 | 1.6 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 2.7713 | 60
| MM1LA7090-6AA | 68 | 400 | 6 | 0.75 | 915 | 2.1 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 3.6373 | 60
| MM1LA7096-6AA | 69 | 400 | 6 | 1.1 | 915 | 2.9 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 5.0229 | 60
| MM1LA7106-6AA | 70 | 400 | 6 | 1.5 | 925 | 3.9 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 6.755 | 60
| MM1LA7113-6AA | 71 | 400 | 6 | 2.2 | 940 | 5.2 | Y | 112 | 219.5 | 28 | 6 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF02200IP20B1F | MEKCYSY4B015 | 230 | 9.0067 | 60
| MM1LA7130-6AA | 72 | 400 | 6 | 3 | 950 | 7.2 | Y | 132 | 259 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF03000IP20B3F | MEKCYSY4B015 | 400 | 7.2 | 60
| MM1LA7133-6AA | 73 | 400 | 6 | 4 | 950 | 9.4 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF04000IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 9.4 | 60
| MM1LA7134-6AA | 74 | 400 | 6 | 5.5 | 950 | 12.8 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF05500IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 12.8 | 60
| MM1LA7163-6AA | 75 | 400 | 6 | 7.5 | 960 | 17 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 20 | MD160 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF07500IP20B3F | MEKCYSY4B040 | 400 | 17 | 60
| MM1LA7166-6AA | 76 | 400 | 6 | 11 | 960 | 24.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 25 | MD180 | 40 | 6 | 10 |  |  | MEF11000IP20B3F | MEKCYSY4B060 | 400 | 24.5 | 60
| MM1LG4186-6AA | 77 | 400 | 6 | 15 | 965 | 29.5 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 32 | MD180 | 40 | 6 | 16 |  |  | MEF15000IP20B3F | MEKCYSY4B100 | 400 | 29.5 | 60
| MM1LG4206-6AA | 78 | 400 | 6 | 18.5 | 975 | 37 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 40 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF18500IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 37 | 60
| MM1LG4207-6AA | 79 | 400 | 6 | 22 | 975 | 43.5 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF22000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 43.5 | 60
| MM1LG4223-6AA | 80 | 400 | 6 | 30 | 978 | 57 |  | 225 | 445 | 60 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF30000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 57 | 60
| MM1LG4253-6AA | 81 | 400 | 6 | 37 | 982 | 70 |  | 250 | 495 | 65 | 80 | MD250 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 70 | 60
| MM1LG4280-6AA | 82 | 400 | 6 | 45 | 985 | 83 |  | 280 | 555 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 83 | 60
| MM1LG4283-6AA | 83 | 400 | 6 | 55 | 985 | 100 |  | 280 | 555 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF55000IP20B3F |  | 400 | 100 | 60
| MM1LG4310-6AA | 84 | 400 | 6 | 75 | 988 | 138 |  | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | MEF75000IP20B3F |  | 400 | 138 | 60
| MM1LG4313-6AA | 85 | 400 | 6 | 90 | 988 | 162 |  | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | MEF90000IP20B3F |  | 400 | 162 | 60
| MM1LG4316-6AA | 86 | 400 | 6 | 110 | 988 | 198 |  | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LG4317-6AA | 87 | 400 | 6 | 132 | 988 | 235 |  | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6223-6AA | 88 | 400 | 6 | 30 | 978 | 56 | Y/D | 225 | 445 | 60 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1LA6253-6AA | 89 | 400 | 6 | 37 | 980 | 69 | Y/D | 250 | 495 | 65 | 80 | MD250 | 65 | 16 | 16
| MM1LA6258-6AA | 90 | 400 | 6 | 45 | 982 | 83 | Y/D | 250 | 495 | 70 |  | MD250 | 65 | 16 | 16
| MM1LA6283-6AA | 91 | 400 | 6 | 55 | 984 | 99 | Y/D | 280 | 555 | 80 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1LA6288-6AA | 92 | 400 | 6 | 75 | 984 | 134 | Y/D | 280 | 555 | 80 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1LA6313-6AA | 93 | 400 | 6 | 90 | 988 | 162 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6316-6AA | 94 | 400 | 6 | 110 | 988 | 198 | Y/D | 315 | 610 | 85 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA6317-6AA | 95 | 400 | 6 | 132 | 986 | 235 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LA7090-8AB | 96 | 400 | 8 | 0.37 | 675 | 1.13 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00370IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 1.9572 | 80
| MM1LA7096-8AB | 97 | 400 | 8 | 0.55 | 675 | 1.58 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 2.7366 | 80
| MM1LA7106-8AB | 98 | 400 | 8 | 0.75 | 680 | 2.15 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF00750IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 3.7239 | 80
| MM1LA7107-8AB | 99 | 400 | 8 | 1.1 | 680 | 2.9 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 5.0229 | 80
| MM1LA7113-8AB | 100 | 400 | 8 | 1.5 | 705 | 3.9 | Y | 112 | 219.5 | 28 | 6 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF01500IP20B1F | MEKCYSY4B010 | 230 | 6.755 | 80
| MM1LA7130-8AB | 101 | 400 | 8 | 2.2 | 695 | 5.7 | Y | 132 | 259 | 38 | 6 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF02200IP20B1F | MEKCYSY4B015 | 230 | 9.8727 | 80
| MM1LA7133-8AB | 102 | 400 | 8 | 3 | 700 | 7.6 | Y | 132 | 259 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF03000IP20B3F | MEKCYSY4B015 | 400 | 7.6 | 80
| MM1LA7163-8AB | 103 | 400 | 8 | 4 | 715 | 10 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 10 | MD160 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF04000IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 10 | 80
| MM1LA7164-8AB | 104 | 400 | 8 | 5.5 | 710 | 13 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 16 | MD160 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF05500IP20B3F | MEKCYSY4B025 | 400 | 13 | 80
| MM1LA7166-8AB | 105 | 400 | 8 | 7.5 | 715 | 17.7 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 20 | MD180 | 40 | 6 | 6 |  |  | MEF07500IP20B3F | MEKCYSY4B040 | 400 | 17.7 | 80
| MM1LG4186-8AB | 106 | 400 | 8 | 11 | 725 | 25 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 25 | MD180 | 40 | 6 | 10 |  |  | MEF11000IP20B3F | MEKCYSY4B060 | 400 | 25 | 80
| MM1LG4207-8AB | 107 | 400 | 8 | 15 | 725 | 32.5 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 40 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF15000IP20B3F | MEKCYSY4B100 | 400 | 32.5 | 80
| MM1LG4220-8AB | 108 | 400 | 8 | 18.5 | 730 | 38.5 | Y/D | 225 | 445 | 60 | 40 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF18500IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 38.5 | 80
| MM1LG4223-8AB | 109 | 400 | 8 | 22 | 730 | 44.5 | Y/D | 225 | 445 | 60 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16 |  |  | MEF22000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 44.5 | 80
| MM1LG4253-8AB | 110 | 400 | 8 | 30 | 732 | 58 | Y/D | 250 | 495 | 65 | 63 | MD250 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF30000IP20B3F | MEKCGTG4B160 | 400 | 58 | 80
| MM1LG4280-8AB | 111 | 400 | 8 | 37 | 735 | 72 | Y/D | 250 | 495 | 70 | 80 | MD250 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 72 | 80
| MM1LG4283-8AB | 112 | 400 | 8 | 45 | 735 | 87 | Y/D | 280 | 555 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF45000IP20B3F |  | 400 | 87 | 80
| MM1LG4310-8AB | 113 | 400 | 8 | 55 | 738 | 106 | Y/D | 280 | 555 | 80 |  | MD280 | 65 | 16 | 16 |  |  | MEF55000IP20B3F |  | 400 | 106 | 80
| MM1LG4313-8AB | 114 | 400 | 8 | 75 | 738 | 142 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | MEF75000IP20B3F |  | 400 | 142 | 80
| MM1LG4316-8AB | 115 | 400 | 8 | 90 | 738 | 170 | Y/D | 315 | 610 | 85 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | MEF90000IP20B3F |  | 400 | 170 | 80
| MM1LG4317-8AB | 116 | 400 | 8 | 110 | 738 | 205 | Y/D | 315 | 610 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1LF7070-2AB | 117 | 230 | 2 | 0.37 | 2895 | 2.85 |  | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7073-2AB | 118 | 230 | 2 | 0.55 | 2860 | 4.15 |  | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7080-2AB | 119 | 230 | 2 | 0.75 | 2845 | 4.7 |  | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7083-2AB | 120 | 230 | 2 | 1.1 | 2860 | 6.7 |  | 80 | 156.5 | 19 | 10 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7090-2AB | 121 | 230 | 2 | 1.5 | 2845 | 9.25 |  | 90 | 173.6 | 24 | 10 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7096-2AB | 122 | 230 | 2 | 2.2 | 2830 | 13.3 |  | 90 | 173.6 | 24 | 16 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7106-2AB | 123 | 230 | 2 | 3 | 2840 | 17.5 |  | 100 | 196 | 28 | 20 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7073-4AB | 124 | 230 | 4 | 0.37 | 1400 | 2.6 |  | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7080-4AB | 125 | 230 | 4 | 0.55 | 1415 | 3.5 |  | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7083-4AB | 126 | 230 | 4 | 0.75 | 1405 | 4.8 |  | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7090-4AB | 127 | 230 | 4 | 1.1 | 1420 | 6.6 |  | 90 | 173.6 | 24 | 10 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7096-4AB | 128 | 230 | 4 | 1.5 | 1430 | 8.7 |  | 90 | 173.6 | 24 | 10 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1LF7106-4AB | 129 | 230 | 4 | 2.2 | 1395 | 13.4 |  | 100 | 196 | 28 | 16 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM71MK02 | 130 | 400 | 2 | 0.37 | 2800 | 0.9 |  | 71 | 142 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM71M02 | 131 | 400 | 2 | 0.55 | 2800 | 1.3 |  | 71 | 142 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM80MK02 | 132 | 400 | 2 | 0.75 | 2850 | 1.7 |  | 80 | 158 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM80M02 | 133 | 400 | 2 | 1.1 | 2825 | 2.3 |  | 80 | 158 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM90LK02 | 134 | 400 | 2 | 1.5 | 2870 | 3.2 |  | 90 | 180 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM90L02 | 135 | 400 | 2 | 2.2 | 2865 | 4.5 |  | 90 | 180 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM100L02 | 136 | 400 | 2 | 3 | 2850 | 5.9 |  | 100 | 200 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM112M02 | 137 | 400 | 2 | 4 | 2870 | 8 |  | 112 | 242 | 28 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132SK02 | 138 | 400 | 2 | 5.5 | 2890 | 11 |  | 132 | 290 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132S02 | 139 | 400 | 2 | 7.5 | 2900 | 14.5 |  | 132 | 290 | 38 | 20 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM160MK02 | 140 | 400 | 2 | 11 | 2915 | 21 |  | 160 | 328 | 42 | 25 | MD160 | 40 | 6 | 10
| MM1MA7070-2 | 141 | 400 | 2 | 0.37 | 2700 | 1.04 | Y | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7073-2 | 142 | 400 | 2 | 0.55 | 2765 | 1.43 | Y | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7080-2 | 143 | 400 | 2 | 0.75 | 2845 | 1.81 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7083-2 | 144 | 400 | 2 | 1.1 | 2855 | 2.5 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7090-2 | 145 | 400 | 2 | 1.3 | 2850 | 2.9 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7096-2 | 146 | 400 | 2 | 1.85 | 2865 | 3.9 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7106-2 | 147 | 400 | 2 | 2.5 | 2865 | 5.3 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7113-2 | 148 | 400 | 2 | 3.3 | 2875 | 6.7 | Y | 112 | 219.5 | 28 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7130-2 | 149 | 400 | 2 | 4.6 | 2895 | 9.3 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7131-2 | 150 | 400 | 2 | 6.5 | 2890 | 12.6 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7163-2 | 151 | 400 | 2 | 7.5 | 2940 | 15.3 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 16 | MD160 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7164-2 | 152 | 400 | 2 | 10 | 2925 | 19.1 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 20 | MD160 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7166-2 | 153 | 400 | 2 | 12.5 | 2930 | 22.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 25 | MD180 | 40 | 6 | 16
| MMAOM160M-2 | 154 | 400 | 2 | 15 | 2920 | 28 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 32 | MD160 | 40 | 6 | 16
| MMAOM160L-2 | 155 | 400 | 2 | 18.50 | 2920 | 34 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 40 | MD180 | 40 | 16 | 16
| MMAOM180M-2 | 156 | 400 | 2 | 22 | 2935 | 40.5 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 63 | MD180 | 40 | 16 | 16
| MMAOM200LK-2 | 157 | 400 | 2 | 30 | 2950 | 53 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MMAOM200L02 | 158 | 400 | 2 | 37 | 2950 | 64 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7223-2 | 159 | 400 | 2 | 45 | 2955 | 77 | Y/D | 225 | 445 |  | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7253-2 | 160 | 400 | 2 | 55 | 2965 | 93 | Y/D | 250 | 495 |  |  | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7280-2 | 161 | 400 | 2 | 75 | 2970 | 128 | Y/D | 280 | 555 |  |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7283-2 | 162 | 400 | 2 | 90 | 2970 | 150 | Y/D | 280 | 555 |  |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7310-2 | 163 | 400 | 2 | 110 | 2980 | 186 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7313-2 | 164 | 400 | 2 | 132 | 2980 | 225 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7316-2 | 165 | 400 | 2 | 160 | 2980 | 265 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7317-2 | 166 | 400 | 2 | 200 | 2980 | 325 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MA7073-4 | 167 | 400 | 4 | 0.37 | 1355 | 1.1 | Y | 71 | 139 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7080-4 | 168 | 400 | 4 | 0.55 | 1390 | 1.59 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7083-4 | 169 | 400 | 4 | 0.75 | 1395 | 2.05 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7090-4 | 170 | 400 | 4 | 1 | 1420 | 2.5 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7096-4 | 171 | 400 | 4 | 1.35 | 1415 | 3.1 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7106-4 | 172 | 400 | 4 | 2 | 1420 | 4.5 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7107-4 | 173 | 400 | 4 | 2.5 | 1415 | 5.5 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7113-4 | 174 | 400 | 4 | 3.6 | 1435 | 7.5 | Y | 112 | 219.5 | 28 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7130-4 | 175 | 400 | 4 | 5 | 1445 | 10.4 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7133-4 | 176 | 400 | 4 | 6.8 | 1445 | 14.1 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7163-4 | 177 | 400 | 4 | 10 | 1455 | 19.7 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 20 | MD160 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7166-4 | 178 | 400 | 4 | 13.5 | 1455 | 26 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 32 | MD180 | 40 | 6 | 16
| MMAOM71M04 | 179 | 400 | 4 | 0.37 | 1355 | 1.05 |  | 71 | 142 | 14 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM80MK04 | 180 | 400 | 4 | 0.55 | 1390 | 1.45 |  | 80 | 158 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM80M04 | 181 | 400 | 4 | 0.75 | 1380 | 1.9 |  | 80 | 158 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM90LK04 | 182 | 400 | 4 | 1.1 | 1410 | 2.7 |  | 90 | 180 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM90L04 | 183 | 400 | 4 | 1.5 | 1410 | 3.4 |  | 90 | 180 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM100LK04 | 184 | 400 | 4 | 2.2 | 1440 | 4.8 |  | 100 | 200 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM100L04 | 185 | 400 | 4 | 3 | 1435 | 6.5 |  | 100 | 200 | 28 | 10 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM112M04 | 186 | 400 | 4 | 4 | 1430 | 8.5 |  | 112 | 242 | 28 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132S04 | 187 | 400 | 4 | 5.5 | 1455 | 11.5 |  | 132 | 290 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132M04 | 188 | 400 | 4 | 7.5 | 1455 | 15.5 |  | 132 | 290 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM160M04 | 189 | 400 | 4 | 11 | 1455 | 21.5 |  | 160 | 328 | 42 | 25 | MD160 | 40 | 6 | 10
| MMAOM160L-4 | 190 | 400 | 4 | 15 | 1460 | 29.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 32 | MD180 | 40 | 6 | 16
| MMAOM180M-4 | 191 | 400 | 4 | 18.5 | 1465 | 34 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 40 | MD180 | 40 | 16 | 16
| MMAOM180L-4 | 192 | 400 | 4 | 22 | 1460 | 40 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 40 | MD180 | 40 | 16 | 16
| MMAOM200LK-4 | 193 | 400 | 4 | 30 | 1465 | 53 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ6220-4 | 194 | 400 | 4 | 37 | 1475 | 67 | Y/D | 225 | 445 |  | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ6223-4 | 195 | 400 | 4 | 45 | 1475 | 80 | Y/D | 225 | 445 |  | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ6253-4 | 196 | 400 | 4 | 55 | 1475 | 97 | Y/D | 250 | 495 |  |  | MD250 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ6280-4 | 197 | 400 | 4 | 75 | 1480 | 132 | Y/D | 280 | 555 |  |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ6283-4 | 198 | 400 | 4 | 90 | 1480 | 160 | Y/D | 280 | 555 |  |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ6310-4 | 199 | 400 | 4 | 110 | 1485 | 194 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ6313-4 | 200 | 400 | 4 | 132 | 1485 | 232 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ6316-4 | 201 | 400 | 4 | 160 | 1485 | 275 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ6317-4 | 202 | 400 | 4 | 200 | 1488 | 345 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7220-4 | 203 | 400 | 4 | 37 | 1475 | 67 |  | 225 | 470 | 60 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7223-4 | 204 | 400 | 4 | 45 | 1475 | 80 |  | 225 | 470 | 60 | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7253-4 | 205 | 400 | 4 | 55 | 1480 | 97 |  | 250 | 520 | 65 |  | MD250 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7280-4 | 206 | 400 | 4 | 75 | 1485 | 132 |  | 280 | 575 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7283-4 | 207 | 400 | 4 | 90 | 1485 | 160 |  | 280 | 575 | 75 |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7310-4 | 208 | 400 | 4 | 110 | 1488 | 194 |  | 315 | 645 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7313-4 | 209 | 400 | 4 | 132 | 1488 | 232 |  | 315 | 645 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7316-4 | 210 | 400 | 4 | 160 | 1488 | 275 |  | 315 | 645 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7317-4 | 211 | 400 | 4 | 200 | 1490 | 345 |  | 315 | 645 | 80 |  |  |  | 16 | 16
| MM1MA7080-6 | 212 | 400 | 6 | 0.37 | 920 | 1.14 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7083-6 | 213 | 400 | 6 | 0.55 | 930 | 1.74 | Y | 80 | 156.5 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7090-6 | 214 | 400 | 6 | 0.65 | 915 | 1.8 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7096-6 | 215 | 400 | 6 | 0.95 | 915 | 2.6 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7106-6 | 216 | 400 | 6 | 1.3 | 935 | 3.35 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MM1MA7113-6 | 217 | 400 | 6 | 1.9 | 940 | 4.7 | Y | 112 | 219.5 | 28 | 6 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7130-6 | 218 | 400 | 6 | 2.6 | 945 | 6.5 | Y | 132 | 259 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7133-6 | 219 | 400 | 6 | 3.5 | 950 | 9 | Y | 132 | 259 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7134-6 | 220 | 400 | 6 | 4.8 | 950 | 11.4 | Y/D | 132 | 259 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7163-6 | 221 | 400 | 6 | 6.6 | 965 | 16.3 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 20 | MD160 | 40 | 6 | 6
| MM1MA7166-6 | 222 | 400 | 6 | 9.7 | 970 | 23.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 25 | MD180 | 40 | 6 | 6
| MMAOM80MK06 | 223 | 400 | 6 | 0.37 | 910 | 1.1 |  | 80 | 158 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM80M06 | 224 | 400 | 6 | 0.55 | 910 | 1.6 |  | 80 | 158 | 19 | 6 | MD080 | 27 | 6 | 6
| MMAOM90LK06 | 225 | 400 | 6 | 0.75 | 940 | 2.1 |  | 90 | 180 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM90L06 | 226 | 400 | 6 | 1.1 | 935 | 2.9 |  | 90 | 180 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM100L06 | 227 | 400 | 6 | 1.5 | 940 | 3.9 |  | 100 | 200 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM112M06 | 228 | 400 | 6 | 2.2 | 945 | 5.7 |  | 112 | 242 | 28 | 6 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132S06 | 229 | 400 | 6 | 3 | 970 | 7.3 |  | 132 | 290 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132MK06 | 230 | 400 | 6 | 4 | 975 | 9.2 |  | 132 | 290 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132M06 | 231 | 400 | 6 | 5.5 | 970 | 12.5 |  | 132 | 290 | 38 | 16 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM160M06 | 232 | 400 | 6 | 7.5 | 965 | 16 |  | 160 | 328 | 42 | 16 | MD160 | 40 | 6 | 6
| MMAOM160L-6 | 233 | 400 | 6 | 11 | 960 | 23 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 25 | MD180 | 40 | 6 | 10
| MMAOM180L-6 | 234 | 400 | 6 | 15 | 975 | 30.5 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 32 | MD180 | 40 | 6 | 16
| MMAOM200LK-6 | 235 | 400 | 6 | 18.5 | 975 | 37 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 40 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MMAOM200L-6 | 236 | 400 | 6 | 22 | 975 | 43.5 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7223-6 | 237 | 400 | 6 | 30 | 978 | 56 | Y/D | 225 | 445 |  | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7223-6 | 238 | 400 | 6 | 34 | 980 | 69 | Y/D | 225 | 445 |  | 80 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7280-6 | 239 | 400 | 6 | 45 | 982 | 81 | Y/D | 280 | 555 |  |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7283-6 | 240 | 400 | 6 | 55 | 982 | 99 | Y/D | 280 | 555 |  |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7310-6 | 241 | 400 | 6 | 75 | 985 | 136 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7313-6 | 242 | 400 | 6 | 90 | 985 | 162 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7316-6 | 243 | 400 | 6 | 110 | 988 | 198 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7317-6 | 244 | 400 | 6 | 132 | 986 | 235 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7318-6 | 245 | 400 | 6 | 160 | 988 | 280 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MMAOM090LK8 | 246 | 400 | 8 | 0.55 | 700 | 1.95 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM090L08 | 247 | 400 | 8 | 0.75 | 695 | 2.6 | Y | 90 | 173.6 | 24 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM100L08 | 248 | 400 | 8 | 1.1 | 690 | 3.1 | Y | 100 | 196 | 28 | 6 | MD100 | 27 | 6 | 6
| MMAOM112M08 | 249 | 400 | 8 | 1.5 | 700 | 4.2 | Y | 112 | 219.5 | 28 | 6 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132S08 | 250 | 400 | 8 | 2.2 | 725 | 5.7 | Y | 132 | 259 | 38 | 6 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM132M08 | 251 | 400 | 8 | 3 | 725 | 7.3 | Y | 132 | 259 | 38 | 10 | MD132 | 40 | 6 | 6
| MMAOM160MK08 | 252 | 400 | 8 | 4 | 725 | 9 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 10 | MD160 | 40 | 6 | 6
| MMAOM160M08 | 253 | 400 | 8 | 5.5 | 725 | 12.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 16 | MD160 | 40 | 6 | 6
| MMAOM160L08 | 254 | 400 | 8 | 7.5 | 725 | 16.5 | Y/D | 160 | 314 | 42 | 20 | MD180 | 40 | 6 | 6
| MMAOM180L08 | 255 | 400 | 8 | 11 | 730 | 24.5 | Y/D | 180 | 364 | 48 | 25 | MD180 | 40 | 6 | 10
| MMAOM200LK08 | 256 | 400 | 8 | 15 | 730 | 31 | Y/D | 200 | 402 | 55 | 32 | MD225 | 50 | 6 | 16
| MM1MJ7220-8 | 257 | 400 | 8 | 18.5 | 725 | 37.5 | Y/D | 225 | 445 |  | 40 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7223-8 | 258 | 400 | 8 | 22 | 725 | 43.5 | Y/D | 225 | 445 |  | 63 | MD225 | 50 | 16 | 16
| MM1MJ7253-8 | 259 | 400 | 8 | 30 | 730 | 58 | Y/D | 250 | 495 |  | 63 | MD250 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7280-8 | 260 | 400 | 8 | 37 | 732 | 70 | Y/D | 280 | 555 |  | 80 | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7283-8 | 261 | 400 | 8 | 45 | 732 | 84 | Y/D | 280 | 555 |  |  | MD280 | 65 | 16 | 16
| MM1MJ7310-8 | 262 | 400 | 8 | 55 | 738 | 104 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7313-8 | 263 | 400 | 8 | 75 | 738 | 140 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7316-8 | 264 | 400 | 8 | 90 | 738 | 169 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7317-8 | 265 | 400 | 8 | 110 | 738 | 205 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16
| MM1MJ7318-8 | 266 | 400 | 8 | 132 | 738 | 245 | Y/D | 315 | 610 |  |  |  |  | 16 | 16

## Dodelat
Sedláček
| venkovní provedení rozvaděče - |  | zkontrolovat výběr měničů v krytí IP 54 - ventilátory i roťák, když tak předělat
regulační uzel pro vodní chladiče
Hotovo | nejsou-li vybrané motory a ventilátory před voláním regulace - vybrat
Hotovo | nejsou-li vybrané regulační uzly pro vodní ohřívač a vodní chladič před voláním regulace - vybrat
H-Block - přetahovat parametry z komor
Hotovo | Dole na liště není ikona CIC, ale jen obyč program
- nutno k programu nakopírovat soubor cic.ico, měl by být ve verzi na sítí, soubor *.exe je nyní bez ikony a ta se načte podle *.ico - úprava pro zahraniční partnery
Hotovo | Někam (třeba do horní modré lišty) dát jméno souboru, se kterým pracuji (nebo název akce a číslo)
jak mám hlásit, že regulaci nenabízíme - s konzultací - stačí jen dát N/A do ceny? (atex, atd...)
Chtěl bych, aby v jiných jazycích, než CZ to nešlo navrnout. - mohl bych dostat info, v jakém jazyku je to vybíráno?, nebo stačí do Elementu Popis_EN - napsat "Regulaton is not offered for this country"
nebo to spíš udělám tak, že že do jiných ceníků než CZ dám #N/A. Sežere to vstup "1000 ¦ #N/A ¦ #N/A" ?
Vždy při otevření okna regulace přepočítat ! (např se změní provedení jednotky na venkovní (informace o jednotce) ale změna se nepromítne do regulace.xls
Cladicí komora vodní - uzel:
radio se vrací stále na "bez prvků"
nezobrazuje se typ uzle
prosím dodělat výpočet uzlů chladičů u bezrámových jednotek - data brát ze souboru Vymeniky_Chladice_Vodni_b.xls (97 KB)
Prosím udělat u H-Blocků možnost výběru regulačního uzlu u ohřívače i chladiče - data jsou v souborech Vymeniky_Chladice_Vodni_b.xls (97 KB) a Vymeniky_Ohrivace_Vodni_b.xls (99 KB)
Prosím exportovat pro výpočet regulace H-Blocků data od tebe do Regulace.xls (zatím se kopíruje jen několik polí v hlavičce).
Honza
hlavní vypínač, cena
jmenovitý příkon
jmenovitý proud
specifikace regulace - do výtisku (regulace na přívodní teplotu, odvodní vlhkost, rozvaděč přiložen)
2011-01-05
Hotovo | nezobrazuje cenu rozvaděče v příslušenství, i když ji generuji na listu regulace.xls/Výpočet
Hotovo | zobrazuje okno výběru ventilátorů, i když jsou tyto vybrány.
Připsáno z předchozího emailu | Rolování okna - seznamu voleb - volby do dvou sloupců
Chladící komora vodní (po uzavření regulace):
regulační uzel je vybrán, ale zobrazuje se "bez prvků" a v okně pro ID uzle není nic napsáno.
Prosím, aby se objevilo zaškrtnutí "regulační uzel" a zobrazil se typ.