1.0	SCHNITTSTELLE  WTE & KVS               KZFirma = 1

'*****[BESCHREIBUNG DLL-SCHNITTSTELLE  "WT – Technische Berechnung"   ]*********************

'

'Waermetauscher 	TECHNISCHE DATEN

Stand:  		Juni 2020

'

'Copyright  (2020) Dipl.-Ing. Karl-Heinz Rudolph

'

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Zur Berechnung der technischen Daten für sind folgende Dateien erforderlich:

Diese Dateien sind in dem gemeinsamen Installationspfad der BBox zu installieren

WTAURech99HPM      CO2_LIB32.DLL      co2_lib64.dll      LibCO2.dll      DFORRT.dll

ACHTUNG:

Wird das EXCEL –Programm mit der BBox  im gleichen Computer zusammen

mit dem WT – Eizelprogramm (COILAusleg01HPM.exe) installiert dann

muss für die REFPROP – Stoffwert Dateien nichts weiter installiert werden,

da die Stoffwert Dateien vom WT –Einzelprogramm verwendet werden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wird das EXCEL –Programm mit der BBox  im einem Computer ohne mit dem

WT – Eizelprogramm (COILAusleg01HPM.exe) installiert dann ist das folgende

Verzeichnis in das 	WINDOWS-32 Verzeicnis    „Programm Files“

oder

WINDOWS-64 Verzeichnis  „Programm Files (x86)“  zu kopieren.

REFPROP /

FLUIDS

MIXTURES

REFPROP.DLL

REFPRP64.DLL

'-----[DLL DEFINIEREN

Dim WTAU As WTAU90HPM

Set WTAU = New WTAU90HPM

'

'-----[DLL AUFRUFEN

'

'Einzel Waermetauscher 	-WTE

'==============================================================================

WTAU.WTAUBerechnen KZFirma, Geom(), WFeld(), FNr, FNrText, ProgName, Wert, "L"

'==============================================================================

'

'Kreislauf Verbundsystem	-KVS

'=======================================================================================

WTAU.WTAUBerechnenKVS KZFirma, Geom(), WFeld(), AE(), FNr, FNrText, ProgName, Wert, "L"

'========================================================================================

'

1.1	VEREINBARUNGEN

'-----[FIRMA

Public KZFirma As Variant

'-----[WAERMETAUSCHER Geometriewerte

Public  Geom(9, 50, 50) As Variant

'-----[WAERMETAUSCHER EINZELWERTE

Public WFeld(213)  As Variant 			'Datenfeld

Public AE(10, 40)  As Variant 			'Datenfeld KVS - System

'-----[Beschreibung Code für Lamellensystem

'

'             00<-------------------   Rohrteilung senkrecht       in [mm] 2 Stellen

'             |

'             | 00<-----------------   Rohrteilung in Luftrichtung in [mm] 2 Stellen

'             | |

'             | | 00<---------------   Rohrdurchmesser             in [mm] 2 Stellen

'             | | |

'             | | | 0<--------------   Kennziffer Rohrwandstaerke  0,1,2,3,...usw

'             | | | |

'             | | | |0<-------------   Kennziffer Lamellenstaerke  0,1,2,3,...usw

'             | | | ||

'             | | | ||

'             | | | ||

'             | | | ||0<------------   Lamellenoberflaeche

'             | | | |||                W = gewellt

'             | | | |||

'             | | | |||

'            "00000000W"

'Stelle       123456789

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'============================================================================================

'        Feld        Format           (   )             Bezeichnung             [Einheit    ]

'                              E                        Eingabewert

'                               A                       Ausgabewert aus Eingabe oder Rechenwert aus dem Programm

'                              P                        Programmwert vom Programm berechnet

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'        .....2                                         Feld mit Endung 2 für KVS-System   WT-Zuluft

'                                                       z.B.:

'                                                       dpM2 WFeld(7) = Druckverlust Medium WT-Zuluft

'********************************************************************************************

'********************************************************************************************

Public Rechart     As String  'E    (  0)              Rechenart               [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       "OPT" = WT optimieren

'                                                       "FIX" = WT fixe Masse

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ALT         As Single  'E    (  1)              Meereshoehe             [m          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TBezug      As Double  'E    (  2)              Bezugstemperatur        [oC         ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe auch KZTBezug (114)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RhoLBezug   As Double  'PA   (  3)              Bezugsdichte Luft       [kg/m3      ]

'										-------------------------------------

'										siehe Hinweise Bezugstemperatur !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BArt        As String  'E    (  4)              Betriebsart             [           ]

'                                                       =====================================

'										WTE - Einzelwaermetauscher

'										-------------------------------------

'                                                       "HW" = Heizen Wasser max.  110 oC oder Wärmeträger (Glykol)

'                                                       "SW" = Heizen Heißwasser 110 - max. 150 oC  '

'				                                   "ST" = Heizen Dampf  max. 150 oC

'                                                       "CW" = Kühlen Wasser oder Wärmeträger (Glykol)

'                                                       "CD" = Kondensator

'                                                       "DX" = Verdampfer

'										-------------------------------------

'										KVS – Kreislaufverbundsystem

'										-------------------------------------

'										"CW" = Kühlen Wasser oder Wärmeträger (Glykol)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WTCode      As String  '     (  5)              Wird nicht verwendet !

'                                                       -------------------------------------

'

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WTTypeIst2  As String  ' A   (  6)              Typenschlüssel          [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Beschreibung TYPENSCHLÜSSEL

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpM2        As Single  ' A   (  7)              Druckverlust Medium     [kPa        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpMGes      As Single  ' A   (  8)              Druckverlust Medium Ges [kPa        ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Nur KVS-System: Erhitzer ZULUFT & Kühler ABLUFT

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BH          As Single  'E    (  9)              Tauscherhoehe Lamellen   [mm         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BL          As Single  'E    ( 10)              Tauscherlaenge berippt   [mm         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BH2         As Single  'E    ( 11)              Tauscherhoehe Lamellen   [mm         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BL2         As Single  'E    ( 12)              Tauscherlaenge berippt   [mm         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public MAT2        As String  'E    ( 13)              Material Rohr-/Lamelle  [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Beschreibung MATERIAL

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ESAPO2      As String  'E    ( 14)              Einbaulage des WT       [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Hinweis Einbaulage ESAPO !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BT          As Single  ' A   ( 15)              Tauschertiefe Lamellen  [mm         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BT2         As Single  ' A   ( 16)              Tauschertiefe Lamellen  [mm         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BA2         As String  '     ( 17)              interner Programmwert !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VL          As Single  'E    ( 18)              Luftmenge               [m3/h       ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WL          As Single  ' A   ( 19)              Luftgeschwindigkeit     [m/s        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLE         As Single  'E    ( 20)              Temperatur Lufteintritt [oC         ]

'                                                       Bei Kältemittel CO2

'                                                       bei "CD" = Kondensator

'                                                       muss TLE > 15 oC sein !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RFEin       As Single  'E    ( 21)              Relative Feuchte Ein    [%          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLAVor      As Single  'E    ( 22)              Temperatur Luftaustritt [oC         ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Vorgabewert für Luftaustritt

'										siehe auch KZTLAVor (109)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RFAus       As Single  ' A   ( 23)              Feuchte Luft aus        [%          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpL         As Single  ' A   ( 24)              Druckverlust Luftseite  [Pa         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public QVor        As Single  'EA   ( 25)              Leistung                [W          ]

'                                                       -------------------------------------

'										Vorgabewert für Leistung

'                                                       siehe auch KZQVor (111)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VMVor       As Single  'EA   ( 26)              Mediummenge             [m3/h       ]

'                                                       -------------------------------------

'										Vorgabewert für Mediummenge bei

'										Erhitzer HW,SW und Kühler CW

'										=====================================

'										Massenstrom			[m3/h       ]

'										-------------------------------------

'										Vorgabewert für Massenstrom bei

'										Verdampfer DX und Kondensator CD

'										=====================================

'                                                       Siehe auch KZVMVor (112)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public wiRohr      As Single  ' A   ( 27)              Mediumgeschwindigkeit   [m/s        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TMEVor      As Single  'E    ( 28)              Temperatur Medium Ein   [oC         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TMAVor      As Single  'EA   ( 29)              Temperatur Medium Aus   [oC         ]

'                                                       -------------------------------------

'										Vorgabewert für Medium Austritttemperatur

'                                                       siehe auch KZTMAVor (113)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public tErst       As Single  ' A   ( 30)              Einfriergrenze Glykol   [oC         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpM         As Single  ' A   ( 31)              Druckverlust Medium     [kPa        ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Erhitzer HW, SW

'                                                       Kühler   CW

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZMedM      As Integer 'E    ( 32)              Medium Typ              [kPa        ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                        0 = Wasser

'                                                        1 = Antifrogen N   (Ethylenglykol )

'                                                        2 = Antifrogen L   (Propylenglykol)

'                                                       -------------------------------------

'										für Kaeltemittel siehe KZMedR (162)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KonzM       As Single  'E    ( 33)              Prozentanteil Glykol    [%          ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       bei Wasser       = 100   als Vorgabe

'                                                       bei FREON        = 0     als Vorgabe

'

'										-------------------------------------

'									      Bei Antifrogen N und Antifrogen L

'										ist eine Vorgabe zwischen 10% - 60% möglich

'									      Die Stoffwerte werden dann vom Programm berechnet.

'										Für andere Konzentrationen müssen

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RhoM        As Double  ' A   ( 34)              Medium Dichte            [kg/m3       ]

Public LamM        As Double  ' A   ( 35)              Medium spez. Leitfhgkt.  [W/m K       ]

Public cpM         As Double  ' A   ( 36)              Medium spez. Waerme      [kJ/kg K    ]

Public NüM         As Double  ' A   ( 37)              Medium kin. Viskositaet  [mm2/s      ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       obige Werte gelten nur für die

'                                                       Betriebsarten CW, HW, SW

'										Bei der Berechnung mit Vorgabe Standardmedium,

'										siehe KZMedM (32) und KonzM (33) werden

'									      in diesen Feldern die vom Programm berechneten

'									      Stoffwerte ausgegeben.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public FREON       As String  'E    ( 38)              Kaeltemittel Typ        [%          ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                                             KZMedR (162)

'                                                       "R407C Dew Point"     1

'                                                       "R134a"               2

'                                                       "R404A Dew Point"     3

'                                                       "R22"                 4

'                                                       "R507"                5

'                                                       "R410A Dew Point"     6

'                                                       "R744 –CO2      "     7  CO2

'                                                       "R290"                8  Propan

'                                                       "R1270"               9  Propylen

'                                                       "R417A"               10

'                                                       "R422A"               11

'                                                       "R422D"               12

'                                                       "R407A"               13

'                                                       "R407F"               14

'                                                       "R32"                 15

'                                                       "R1234ze"             16

'                                                       "R448A"               17        ACHTUNG

'                                                       "R450A"               18

'                                                       "R452B"               19

'

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Vorstehender Text muss entsprechend der Kennziffer

'									      für das verwendete Kaeltemittel zugewiesen werden,

'										und dient als Angabe für das verwendete Kältemittel.

'                                                       in der Ausgabe.   Siehe auch KZMedR(162)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public Verteiler   As String  ' A   ( 39)              Kaeltemittelverteiler   [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Beschreibung VERTEILER

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TH          As Single  ' A   ( 40)              Heissgastemperatur      [oC         ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       am Kondensator Eintritt

'                                                       Eingabe = 0

'										Dieser Wert wird in der BBox berechnet

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public T02         As Single  'E    ( 41)              Verdampfungstemperatur  [oC         ]

'                                                       Bei Kondensatoren CD muss wie bei

'                                                       der Einzel WT-Berechnung ein Wert

'                                                       vorgegeben Werden

'                                                       Default = 0 vorgeben

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public T0H         As Single  'E    ( 42)              Überhitzung Verdampfer  [K          ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Wert am Verdampfer  Austritt

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TU          As Single  'E    ( 43)              Unterkühlung           [oC         ]

'                                                       =====================================

'                                                       Bei Verdampfer:

'                                                       TU  = Eintritt Kaeltemittel vor Expansionsventil

'                                                       -------------------------------------

' 									      Bei Kondensator:

'                                                       TU = TK - gewünschter Unterkühlung

'                                                       als Default Wert auch = TK

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpRgrd      As Single  ' A   ( 44)              Druckverlust FREON      [K          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpRbar      As Single  ' A   ( 45)              Druckverlust FREON      [bar        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TK          As Single  'E    ( 46)              Kondensationstemperatur [oC         ] Kondensator

'                                                       Bei Kältemittel CO2 muss ein

'                                                       Gasdruck in bar vorgegeben werden

'										Als Default kann Wert = 80 vorgegeben

'                                                       werden

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TD          As Single  'E    ( 47)              Dampftemperatur         [oC         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public PD          As Single  'EA   ( 48)              Dampfdruck              [bar        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RAnzTU      As Integer 'P    ( 49)              nur Programm intern  !! [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VL2         As Single  'E    ( 50)              Luftmenge               [m3/h       ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WL2         As Single  ' A   ( 51)              Luftgeschwindigkeit     [m/s        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLE2        As Single  'E    ( 52)              Temperatur Luft Ein     [oC         ] KVS – WT ZULUFT

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLAVor2     As Single  'EA   ( 53)              Temperatur Luft Aus     [oC         ] KVS – WT ZULUFT

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZTLAVor2   As Boolean 'E    ( 54)              Kennz.  Luft Aus        [           ] siehe auch AWZ (57)

'                                                       -------------------------------------

'                                                       TRUE  = Vorgabe Luftaustritt TLAVor2 (53)

'                                                               für WT-Zuluft im KVS-System

'                                                       FALSE = Vorgabe Aufwaermzahl AWZ (57)

'                                                               im KVS-System

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpL2        As Single  ' A   ( 55)              Druckverlust Luftseite  [Pa         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzANIst    As Integer ' A   ( 56)              Sammleranzahl           [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AWZ         As Single  'EA   ( 57)              Aufwaermzahl (Gütegrad) [%          ] KVS System

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe auch KZTLAVor2 (54)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AWZIst      As Single  ' A   ( 58)              Aufwaermzahl Ist        [%          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZRAL       As Boolean 'E    ( 59)              ACHTUNG immer = FALSE setzen !!!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LA2         As Single  ' A   ( 60)              Lamellenabstand         [mm         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RR2         As Single  'EA   ( 61)              Rohrreihen              [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KR2         As Single  'EA   ( 62)              Verteilungen            [           ] = Anzahl Kreislaeufe

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RL2         As Single  'EA   ( 63)              Rohrlagen               [           ]

'										-------------------------------------

'										siehe auch KZTeilrohr2 WFeld(153)

'										Im Normalfall Eingabe = 0,

'										bei Teilbrohrung dann eine Vorgabe

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VolInnen2   As Single  ' A   ( 64)              Inhalt Waermetauscher   [lit        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WTSys2      As String  'E    ( 65)              Lamellensystem          [           ]               ,Zuluft-WT (KVS)

Public WTSys       As String  'E    ( 66)              Lamellensystem          [           ]Einzel_WT(	WTE), Abluft-WT (KVS)

'                                                       -------------------------------------

'                                                       HINWEIS:

' 										siehe Beschreibung Waermetauscher Lamellensystem

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LA          As Single  '  A  ( 67)              Lamellenabstand         [mm         ]

'										-------------------------------------

'										Wert aus LAVor WFeld(93) wird übernommen !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RR          As Single  'EA   ( 68)              Rohrreihen              [           ]

'										-------------------------------------

'										Keine Vorgabe bei Rechenart "OPT"

'											Vorgabe bei Rechenart "FIX"  erforderlich

'										-------------------------------------

'										Siehe auch Rechart = WFeld( 0)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KR          As Single  'EA   ( 69)              Verteilungen            [           ] = Anzahl Kreislaeufe

'										-------------------------------------

'										Keine Vorgabe bei Rechenart "OPT"

'											Vorgabe bei Rechenart "FIX"  erforderlich

'										-------------------------------------

'										Siehe auch Rechart = WFeld( 0)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public SHR         As Single  ' A   ( 70)              Sensible Heat Ratio     [           ]

'										-------------------------------------

'									      Bei Kühler CW, DX ist SHR das Verhaeltnis

'									      Gesamtleistung / Sensible Leistung

' 										z.B: SHR = 1.23

'  										Erfolgt keine Kondensatausscheidung dann wird SHR =1

'   										Falls gewünscht ist der Faktor SHR in % umzurechen.

' 										Manche Anwender bevorzugen das Verhaeltnis

'										Sensible Leistung / Gesamtleistung, dann ist mit 1/SHR

'										für die Ausgabe zu rechnen.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RL          As Single  ' A   ( 71)              Rohrlagen               [           ]

'										-------------------------------------

'										siehe auch KZTeilrohr WFeld(110)

'										Im Normalfall Eingabe = 0,

'										bei Teilbrohrung dann eine Vorgabe

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VolInnen    As Single  ' A   ( 72)              Inhalt Waermetauscher   [lit        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLAR2       As Single  'EA   ( 73)              Temp.   Luft Austritt   [oC         ]

'                                                       -------------------------------------

'										siehe auch KZTLAVor2 WFeld(54)

'										siehe auch  1.2.3 Ausgabewerte der Felder AE( )

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public wiRohr2     As Single  ' A   ( 74)              Mediumgeschwindigkeit   [m/s        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLAR        As Single  ' A   ( 75)              Temp.   Luft Austritt   [oC         ]

'										-------------------------------------

'										bei KVS siehe auch 1.2.3 Ausgabewerte der Felder AE( )

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RFAusIst    As Single  ' A   ( 76)              Feuchte Luft Austritt   [%          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public QSRech      As Single  ' A   ( 77)              Leistung         max.   [kW         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public Reserve     As Single  'EA   ( 78)              Leistungsreserve        [%          ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Vorgabe einer Leistungsreserve

'                                                       HINWEIS:

'                                                       Nach der Berechnung wird in diesem Feld

'                                                       die "echte Reserve" angegeben

'                                                       und der alte Wert für die Vorgabe in das

'                                                       Feld ReserveVor (165) übernommen

'										Der „echte Reserve Wert“ kann ggfs. größer

'										als der Vorgabewert sein.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WTTypeIst   As String  ' A   ( 79)              Typenschlüssel          [           ]

'                                                       -------------------------------------

' 										Typenschlüssel entsprechend der Norm des

'										WT - Herstellers

'										-------------------------------------

'										Siehe auch  Typenschlüssel HPM Punkt 6.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public QTrock      As Single  ' A   ( 80)              Leistung trocken        [kW         ]

'                                                       -------------------------------------

'										= Sensible Leistung bei CW, DX

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public XEin        As Single  'EA   ( 81)              Wassergehalt Eintritt   [g/kg       ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public XAus        As Single  ' A   ( 82)              Wassergehalt Austritt   [g/kg       ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public EntEin      As Single  'EA   ( 83)              Enthalpie    Eintritt   [kJ/kg      ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public EntAus      As Single  ' A   ( 84)              Enthalpie    Austritt   [kJ/kg      ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLEFeucht   As Single  'E    ( 85)              zur Zeit nicht verfügbar, keine Eingabe möglich !!!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public GewichtKM   As Single  ' A   ( 86)              Massenstrom             [kg/s       ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Kaeltemittel bei DX, CD

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZNebel     As Boolean 'PA   ( 87)              Kennziffer Nebelbildung [           ] nur Kühler und Verdampfer !

'                                                       -------------------------------------

'                                                       FALSE = kein Nebel

'                                                       TRUE  = Nebelbildung

' 										-------------------------------------

'                                                       ACHTUNG:

'                                                       Wird im Programm festgestellt und es ist dann die

'										Kenziffer bei Betriebsart CW, DX abzufragen und

'										ein entsprechender Texthinweis in der Ausgabe anzugeben.

'                                                       z.B.: "Feuchte am Austritt > 100 %, Nebelbildung"

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LAStart     As Boolean 'E    ( 88)              ACHTUNG immer = False setzen

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public MAT         As String  'E    ( 89)              Material Rohr-/Lamelle  [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Beschreibung MATERIAL

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ESAPO       As String  'E    ( 90)              Einbaulage des WT

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Hinweis Einbaulage ESAPO !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpLF        As Single  ' A   ( 91)              Druckverlust Luft feucht[Pa         ]

'										-------------------------------------

'										HINWEIS:

'										Bei Kühler und Verdampfer wird neben dem

'										„Trockenen Druckabfall“  WFeld(24)

'										auch der Druckabfall bei Kondensatausscheidung

'										berechnet.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzANAus    As Integer ' A   ( 92)              Sammleranzahl Austritt  [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LAVor       As Single  'E    ( 93)              Lamellenabstand         [mm         ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Vorgabe eines LA, siehe Beschreibung Lamellenabstand Punkt 7.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KRmix       As Boolean 'E    ( 94)              Kennziffer Schaltung    [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                               					TRUE =   gemischte Schaltung  HW,SW,CW

'                                                                nicht empfohlen bei  DX,CD

'                                                       FALSE =  Standardschaltung

'										-------------------------------------

'  									ACHTUNG: Bei der Berechnung mit KRmix = TRUE ergibt sich eine

'										ungerade Wegezahl, die genaue Schaltung wird dann

'										vom Hersteller in der Zeichnung festgelegt.

'										-------------------------------------

'										Beispiel:

'										KRmix = FALSE nur gerade Wegezahlen (2,4,6 .. etc.)werden gerechnet.

'  										RR = 3, RL = 18, KR = 9 dann 18*3/9 = 6     (Wegezahl gerade)

'  										KRmix = TRUE

'										RR = 3, RL = 18, KR = 8 dann 18*3/8 = 6.75  (Wegezahl ungerade !)

'										In diesem Fall wird dann folgende Rohrschaltung ausgeführt:

'  										3*18 = 54 Rohre gesamt aufgeteilt auf:

' 											  5 Kreislaeufe zu Wegezahl 6 = 30

'											  3 Kreislaeufe zu Wegezahl 8 = 24  (zusammen = 54 Rohre)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RZK         As Single  ' A   ( 95)              Wegezahl                [           ] Rohre pro Verteilung

'										-------------------------------------

' 										Berechnet sich aus = Rohrlagen * Rohrreihen / Kreislaufe

' 										Kann bei KRmix eine ungerade Zahl werden

' 										Siehe auch KRmix (94)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BAROM       As Single  'EA   ( 96)              Barometerstand          [mBar       ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VLEinheit   As Integer '     ( 97)              Einheit Luftmenge       [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       0 = Vorgabe VL in m3/h

'                                                       1 = Vorgabe VL in m3/s

'                                                       -------------------------------------

'                                                       ACHTUNG:

'                                                       Nur für WT - Einzelprogramm

'                                                       Für Anwender der *.dll (Black - Box)

'                                                       ist der Default Wert = 0 !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RFEinheit   As Integer 'E    ( 98)              Einheit Feuchte         [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       0 = Vorgabe Feuchte in  %

'                                                       1 = Vorgabe Feuchte in  kJ/kg

'                                                       2 = Vorgabe Feuchte in  g/kg

'                                                       --------------------------------------

'                                                       Siehe auch RFEin (21)

'---------------------------------------------------------------------------------------------

Public dpMmaxVor   As Single  'E    ( 99)              Vorgabe max. zulaessiger Druckverlust im WT

'                                                       --------------------------------------

'                                                       HW,SW,CW                 [kPa        ]

'                                                       DX,CD                    [K          ]

'										--------------------------------------

'										ACHTUNG:

'										Das Programm rechnet intern mit einer

'										festen Toleranz von 10%

'										z.B.:  Vorgabe = 20 kPa >> Rechenvorgabe = 22  kPa

'									      Vorgabe =  3 K   >> Rechenvorgabe = 3.3 K

'---------------------------------------------------------------------------------------------

Public LFKZ        As Integer ' P   (100)			wird nur Intern verwendet !

Public LFKZR       As Integer ' P   (101)              wird nur Intern verwendet !

Public LFKZW       As Integer ' P   (102)			wird nur Intern verwendet !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public diRohr      As Single  ' P   (103)              Rohrinnendurchmesser     [m          ] –aufgeweitet !!

'---------------------------------------------------------------------------------------------

Public LD          As Single  ' P   (104)              Lamellendicke            [m          ]

'---------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public SL          As Single  ' P   (105)              Laengsteilung            [m          ]

'---------------------------------------------------------------------------------------------

Public SQ          As Single  ' P   (106)              Querteilung              [m          ]

'---------------------------------------------------------------------------------------------

Public daRohr      As Single  ' P   (107)              Rohraussendurchmesser    [m          ] –aufgeweitet !!

'                                                       --------------------------------------

'										HINWEIS:

'										Die Werte für diRohr, LD, SL, SQ, daRohr werden vom

'										Programm auf Grund der Vorgabe für

'										WTSys(66) und WTSys2(65) zugewiesen und

'										dürfen nicht vorgegeben werden !!

'---------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WTHerst     As Integer 'E    (108)              Kennziffer WT - Firma   [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Beschreibung  WAERMETAUSCHER LAMELLENSYSTEM

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZTLAVor    As Boolean 'E    (109)              Kennziffer Luftaustritt [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Rechenart "OPT"

'                                                       = TRUE  TLAVor ist       vorgegeben (und KZQVor = FALSE !!)

'                                                       = FALSE TLAVor ist nicht vorgegeben (und KZQVor = TRUE  !!)

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Rechenart "FIX"

'                                                       = TRUE  nur wenn KZBPunkt = 1 und TLAVor ein Wert,

siehe auch KZBPunkt WFeld(170)

'                                                       = FALSE TLAVor ist nicht vorgegeben (und KZQVor = FALSE !!)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZTeilrohr  As Boolean 'E    (110)              Kennziffer Rohrlagen    [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       TRUE  = RL ist         äquivalent  BH

'                                                       FALSE = RL ist kleiner äquivalent  BH

'                                                               für Teilberohrung vorgesehen

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZQVor      As Boolean 'E    (111)              Kennziffer Leistung     [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Rechenart "OPT"

'                                                       = TRUE  QVor ist       vorgegeben (und KZTLAVor = FALSE !!)

'                                                       = FALSE QVor ist nicht vorgegeben (und KZTLAVor = TRUE  !!)

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Rechenart "FIX"

'                                                       = TRUE  nur wenn KZBPunkt = 1 und QVor ein Wert,

siehe auch KZBPunkt WFeld(170)   '                                                       = FALSE QVor ist nicht vorgegeben (und KZTLAVor = FALSE !!)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZVMVor     As Boolean 'E    (112)              Kennziffer Mediummenge  [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Rechenart "OPT" und "FIX"

'                                                       = TRUE  VMVor ist       vorgegeben (und KZTMAVor = FALSE !!)

'                                                       = FALSE VMVor ist nicht vorgegeben (und KZTMAVor = TRUE  !!)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZTMAVor    As Boolean 'E    (113)              Kennziffer Medium Aus   [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Rechenart "OPT" und "FIX"

'                                                       = TRUE  TMAVor ist       vorgegeben  (und KZVMVor = FALSE !!)

'                                                       = FALSE TMAVor ist nicht vorgegeben  (und KZVMVor = TRUE  !!)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZTBezug    As Boolean 'E    (114)              Kennziffer Bezug TLE    [           ](und TLE2 bei KVS System !!

'                                                       -------------------------------------

'                                                       = TRUE  TBezug  ist Vorgabe TBezug   (  2)

'                                                       	  TBezug2 ist Vorgabe TBezug2  (174)  KVS System !!

'										= FALSE TBezug  ist Vorgabe TLE      ( 20)

'											  TBezug2 ist Vorgabe TLE2     ( 52)  KVS System !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZANArtEIN  As Integer 'E    (115)              Sammelrohr Material     [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       1 = ZOLL    Eisenrohr     Fe    Glatt

'                                                       2 = CU      Kupferrohr    Cu    Glatt

'                                                       -------------------------------------

'										HINWEIS:

'										Betriebsart HW, SW, CW	ZOLL und CU

'										Betriebsart ST          ZOLL

'										Betriebsart DX, CD               CU

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzANVor    As Integer 'E    (116)              Sammleranzahl Vorgabe   [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ANVor       As Integer 'EA   (117)              Kennziffer Sammelrohr   [           ] Durchmesser

'                                                       -------------------------------------

'                                                       EIN / AUS Erhitzer,   Kühler PKW

'                                                       -------------------------------------

'       										 ZOLL,      CU	   entspricht DN

' 										0 =     OPT       OPT

'    									1 =     1/2"   15 x 1.0         15

'                                                                     (16 x 1.0         15) – bei DX und CD

'										2 =     3/4"   22 x 1.0         20

'										3 =   1 0/0"   28 x 1.5         25

'                                                       4 =   1 1/4"   35 x 1.5         32

'                                                       5 =   1 1/2"   42 x 1.5         40

'                                                       6 =   2 0/0"   54 x 2.0         50

'                                                       7 =   2 1/2"   76 x 2.0         65

'                                                       8 =   3 0/0"   89 x 2.0         80

'                                                       9 =   4 0/0"  108 x 2.5        100

'                                                       -------------------------------------

'                                                       EIN       Verdampfer, Kondensator

'                                                       AUS                   Kondensator

'                                                       -------------------------------------

'       										 ZOLL,      CU	   entspricht DN

' 										0 =     OPT       OPT

'	    									1 =     1/2"   16 x 1.0         15

'										2 =     3/4"   22 x 1.0         20

'										3 =   1 0/0"   28 x 1.5         25

'                                                       4 =   1 1/4"   35 x 1.5         32

'                                                       5 =   1 1/2"   42 x 1.5         40

'                                                       6 =   2 0/0"   54 x 2.0         50

'                                                       7 =   2 1/2"   64 x 2.0         65

'                                                       8 =   3 0/0"   76 x 2.0         70

'                                                       9 =   4 0/0"   89 x 2.0         80

'                                                      10 =           108 x 2.5        100

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'  									Rechart „OPT“

'  									Es wird empfohlen ANVor = 0 zu setzen

'  									-------------------------------------

'										Rechart „FIX“

'										Es kann ein Anschlussdurchmesser vorgegeben werden.

'										Wenn die Mediumgeschwindigkeit im Sammelrohr den

'										Im Programm vorgegebene Toleranzwert (= 2.8 m/s) überschreitet

'										erfolgt eine Warnmeldung.

'										Der Anwender entscheidet dann !!

'   									-------------------------------------

'										siehe auch KZANArtEIN    (115)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ANMassEIN   As String  ' A   (118)              Sammler Abmessung       [ZOLL,mm    ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ANMassAUS   As String  ' A   (119)              Sammler Abmessung       [ZOLL,mm    ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VolumenKM   As Single  ' A   (120)              Volumen Kaeltemittel    [m3/h       ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

ACHTUNG diese Werte nur wie folgt:

Public FaktAlfaInn As Single  'E    (121)              = 1.0

Public FaktAlfaAus As Single  'E    (122)              = 1.0

Public FaktdpM     As Single  'E    (123)              = 1.0

Public FaktdpL     As Single  'E    (124)              = 1.0

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BA          As String  'P    (125)              Interner Programmwert !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TMA         As Single  ' A   (126)              Temperatur Medium aus   [oC         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ThetaM      As Single  ' A   (127)              Temperaturdifferenz Log.[grd        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WTFlaeche   As Single  ' A   (128)              Waermetauscherflaeche   [m2         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public VM          As Single  ' A   (129)              Volumenstrom Medium     [m3/h       ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZTurbVor   As Boolean 'E    (130)              = FALSE

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public Fouling     As Single  'E    (131)              Foulingfaktor Kernrohr  [m2K/W      ]

'                                                       -------------------------------------

'                                               >>>>>>  Default = 0.0

'                                                       siehe auch Beschreibung FOULING FAKTOREN

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzANEin    As Integer 'EA   (132)              Sammleranzahl Eintritt  [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public BezMedM     As String  'E    (133)              Mediumbezeichnung       [           ] als Text

siehe auch KZMedM WFeld(32)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZRohrEin   As Integer ' A   (134)              Kennziffer Sammler EIN  [           ] Durchmesser

Public KZRohrAus   As Integer ' A   (135)              Kennziffer Sammler AUS  [           ] Durchmesser

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzWTHoch   As Integer 'EA   (136)              Anzahl WT in der Hoehe  [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Default = 1

'                                                       kein anderer Wert derzeit moeglich !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public FNrWarn     As Boolean ' A   (137)              Fehlerwarnung           [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       TRUE  = Warnung - Ergebnis wird nicht garantiert !

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe auch FNr bei FEHLERMELDUNGEN

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public FNrWarnTxt  As Integer ' A   (138)              wird in der BBox nicht verwendet !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public Kondensat   As Single  ' A   (139)              Kondensatmenge          [lit/h      ]

'										-------------------------------------

'										Nur bei Kühlern CW, DX

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LAVor2      As Single  'E    (140)              Lamellenabstand Vorgabe [mm         ]

'										-------------------------------------

' 										siehe auch Vorgabe Lamellenabstand !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LFKZ2       As Integer 'P    (141)

Public LFKZR2      As Integer 'P    (142)              wird nur Intern verwendet !

Public LFKZW2      As Integer 'P    (143)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public diRohr2     As Single  ' P   (144)              Rohrinnendurchmesser    [m          ]-aufgeweitet

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LD2         As Single  ' P   (145)              Lamelledicke            [m          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public SL2         As Single  ' P   (146)              Laengsteilung            [m          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public SQ2         As Single  ' P   (147)              Qürteilung             [m          ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public daRohr2     As Single  ' P   (148)              Rohraussendurchmesser   [m          ]-aufgeweitet

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ThetaM2     As Single  ' A   (149)              Temperaturdifferenz     [grd        ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public WTFlaeche2  As Single  ' A   (150)              Waermetauscherflaeche   [m2         ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RZK2        As Single  'EA   (151)              Wegezahl                [           ] Rohre pro Verteilung

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZMasseKVS  As Boolean 'E    (152)              = FALSE                 [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe Schnittstelle KVS 1.2

'

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZTeilrohr2 As Boolean 'E    (153)              Kennziffer Rohrlagen    [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       = TRUE  RL2 ist         aequivalent BH2

'                                                       = FALSE RL2 ist kleiner aequivalent BH2

'                                                               für Teilberohrung vorgesehen

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzANIst2   As Integer ' A   (154)              Sammleranzahl           [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzANEin2   As Integer 'EA   (155)              Sammleranzahl Eintritt  [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public AnzANAus2   As Integer 'EA   (156)              Sammleranzahl Austritt  [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ANMassEIN2  As String  ' A   (157)              Sammler Abmessung       [ZOLL,mm    ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ANMassAUS2  As String  ' A   (158)              Sammler Abmessung       [ZOLL,mm    ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZRohrEin2  As Integer ' A   (159)              Kennziffer Sammler EIN  [           ] Durchmesser

Public KZRohrAus2  As Integer ' A   (160)              Kennziffer Sammler AUS  [           ] Durchmesser

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ANVorAus    As Integer 'E    (161)              Kennziffer Sammelrohr   [           ] Duchmesser

'                                                       -------------------------------------

'                                                       AUSTritt       Verdampfer DX, Kondensator CD

'										-------------------------------------

'										siehe auch ANVor  (117)

'                                                       -------------------------------------

'   									Rechart „OPT“

'										Es wird empfohlen ANVorAus = 0 zu setzen

'										Rechart „FIX“

'										Es kann ein Anschlussdurchmesser vorgegeben werden.

'										Wenn die Mediumgeschwindigkeit im Sammelrohr den

'										im Programm vorgegebene Toleranzwert überschreitet

'										erfolgt eine Warnmeldung.

'										Der Anwender entscheidet dann !!

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZmedR      As Integer 'E    (162)              Kennziffer Kaeltemittel  [           ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       1 = R407C

'                                                       2 = R134a

'                                                       3 = R404A

'                                                       4 = R22

'                                                       5 = R507

'                                                       6 = R410A

'                                                       7 = R744	CO2

'                                                       8 = R290	Propan

'                                                       9 = R1270	Propylen

'                                                      10 = R417A

'                                                      11 = R422A

'                                                      12 = R422D

'                                                      13 = R407A

'                                                      14 = R407F

'                                                      15 = R32

'                                                      16 = R1234ze

'                                                      17 = R448A

'                                                      18 = R450A

'                                                      19 = R452B

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public LAVorMin    As Single  'E    (163)              = 1.6				[mm         ]

'										-------------------------------------

'                                                       Als Default Wert immer setzen, jedoch ohne Einfluss

'										Es wird immer mit LAVor WFeld(93) und LAVor2 WFeld(140)

'										gerechnet.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TLAVorTol   As Single  'E    (164)              = 0.0				[grd		]

'                                                      Als Default Wert immer setzen !!

'										Dieser Wert kann bis max. 1.5 grd gesetzt werden.

'									      Bei Vorgabe einer gewünschten Austrittstemperatur

'										erfolgt die Berechnung mit dieser Toleranzvorgabe.

'										Der Wärmetauscher wird dann entsprechend kleiner.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ReserveVor  As Single  ' A   (165)              siehe auch Reserve (78)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public FoulingAus  As Single  'E    (166)              Fouling Aussen          [m2K/W      ]

Public Fouling2    As Single  'E    (167)              Fouling Kernrohr        [m2K/W      ]

Public FoulingAus2 As Single  'E    (168)              Fouling Aussen          [m2K/W      ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                >>>>>  Default Werte = 0.0

'                                                       -------------------------------------

'                                                       siehe auch Beschreibung FOULING FAKTOREN Punkt 3.

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZANArtEin2 As Integer 'E    (169)              Sammelrohr Material     [           ]

-------------------------------------

'                                                       siehe auch KZANARTEin  WFeld(115)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public KZBPunkt    As Integer 'E    (170)              Kennziffer Rechenmodus  [           ]   **Wichtige Kennziffer !!**

'                                                       -------------------------------------

'                                                       RechArt "OPT" bei HW,SW,ST,CW,DX,CD

'                                                       bei Vorgabe Leistung     KZQVor   = TRUE    (111)

'                                                       und                      KZTLAVor = FALSE   (109)

'                                                       oder

'                                                       bei Vorgabe Luftaustritt KZQVor   = FALSE   (111)

'                                                       und                      KZTLAVor = TRUE    (109)

'                                                       -------------------------------------

'                                                       = 1	Reserveleistung wird berechnet und in Reserve (78) ausgeben

'                                                       = 0   nicht verwenden !!

'										-------------------------------------

'                                                       HINWEIS:

'										Es wird keine Reserveleistung berechnet, wenn bei

'										Kühler und Verdampfer anstatt einer  Leistung eine

'										Luftaustrittstemperatur vorgegebne wird.

' 										In diesem Fall ist keine Leistung bekannt, also kann

'										auch keine Reserveleistung berechnet werden.

'										-------------------------------------

' 										RechArt "FIX"

'                                                       -------------------------------------

'                                                       0 = "Maximale Leistung" des WT berechnen

'                                                       -------------------------------------

'                                                       1 = Erreichbare "Reserveleistung" bei vorgegebenem Austritt

'                                                           Dazu ist in TLAVor (22) oder QVor (25) ein

'                                                           Wert vorzugeben, die Medium Austrittstemeperatur

'                                                           bleibt gleich, die Mediummenge wird angepasst !!

'                                                           Reserve wird in Reserve (78) ausgegeben

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ByPass      As Single  'E    (171)              Bypass Kapazitaet       [%          ]

'                                                       -------------------------------------

'                                                       Verteiler Direktverdampfer

'                                                              0 = kein Bypass für Heissgas

'                                                       10 -  90 = Vorgabewert in % von Gesamtleistung

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public ReserveF    As Single  'E    (172)              Flaechenreserve  +/-    [%          ]

Zur Vorgabe einer Flächenreserve

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public QTol        As Single  'P    (173)              wird nur Programmintern verwendet !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public TBezug2     As Double  'E    (174)              Bezugstemperatur        [oC         ]

-------------------------------------

' 										siehe Hinweise Bezugstemperatur !

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public RhoLBezug2  As Double  'P    (175)              Bezugsdichte Luft       [kg/m3      ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

(176)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

' A   (177)              Version DLL             [           ]

Public LizenzDLLCode          'E    (178)              Lizenz DLL  - Code      [           ]

Public LizenzDLLText          'E    (179)              Lizenz DLL  - Text      [           ]

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'                                    (180)

Public KZRobatherm As Boolean 'E    (194)              KZRobatherm             [           ]

Public KZResAnz    As Boolean 'E    (195)              Kennziffer Reserve      [           ]

Public KZRefrCO2   As Boolean 'E    (196)              Kennziffer CO2-Gas      [           ]

Public VertOPT     As String  ' A   (197)              Verteilerleistung       [kW         ]

Public InGrooved   As Boolean 'EA   (198)              Inner Grooved           [           ]

Public KZVMmin     As Boolean 'E    (199)              VMmin                   [           ]

Public ZeitWert    As Integer 'P    (200)

'============================================================================================																Siehe Hinweis KZTiefe Flansch !

FEHLERMELDUNGEN

ACHTUNG wichtig !

Nach dem Aufruf der Black-Box (siehe Seite 1) ist immer der Code für die Fehlerabfrage

zu programmieren, siehe auch Datei „CodeInfo_BBox_HPM“)

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'      FNr ist nach Aufruf "WTAU.WTAUBerechnen" bzw. "WTAU.WTAUBerechnenKVS" abzufragen

'

'      FNr > 0                     Ausgabe einer "Fehlermeldung" (= FNrText) in MsgBox

'                                  Programm wird ohne Ergebnis abgebrochen.

'                                  Der Fehler muss über die Eingabe vom Anwender

'                                  berichtigt werden

'      FNrWarn = True              Ausgabe einer "Warnmeldung"   (= FNrText) in MsgBox

'                                  ACHTUNG !

'                                  In diesem Fall wird auch das Ergebnis berechnet

'                                  und kann angezeigt werden.

'                                  Der Anwender entscheidet in eigener Verantwortung

'                                  ob er das Ergebnisse akzeptiert.

'============================================================================================

Public FNr         As Integer                         'Fehlernummer

Public FNrText     As String                          'Fehlertext in Englisch

Public Wert        As Variant                         'Fehler Wert

Public ProgName    As String                          'Programmname Fehlerursprung

'

'*************************************************************************************

'

1.2		SCHNITTSTELLE   KVS

1.2.1		Vorgaben für Medium Temperaturen und Medium Menge

Beim KVS System handelt es sich um ein  geschlossenes System mit je einem so genannten

>>	ABLUFT - WT  und

>>	ZULUFT – WT

Dementsprechend stellt sich die Mediumtemperatur am Eintrit und Austritt der beiden WT entsprechend

der gewählten Temperaturen der Abluft und der gewünschten Erwärmung der Zuluft automatisch ein.

Es entfallen somit die Vorgabewerte für TMEVor und TMAVor

>>	TMEVor 	= 0		WFeld(28)

>>	TMAVor	= 0		WFeld(29)

>>	KZVMVor	= FALSE	WFeld(112)

Das Programm ist so gestaltet, dass für die Medium Menge im Kreislauf folgende Wahlmöglichkeit besteht:

a)	Keine Vorgabe einer Mediummenge, in diesem Fall nimmt das Programm einen Erfahrungswert an.

>>	VMVor 	= 0		WFeld(26)

>>	KZVMVor 	= FALSE	WFeld(112)

b)	Vorgabe einer Mediummenge

>>	VMVor 	= Wert	WFeld(26)

>>	KZVMVor 	= TRUE	WFeld(112)

HINWEIS:

In der Rechenart „FIX“ muß immer ein Wert für VMVor vorgegeben werden, kann auch aus der

Brechnung „OPT“ übernommen werden wenn mit anderen Temperaturen der Luft gerechnt werden soll.

1.2.2		Vorgaben für Lamellenabstand

Es muss für die Berechnung immer ein Lamellenabstand vorgegebne werden und zwar für den

ABLUFT – WT und für den ZULUFT – WT. Die Vorgaben können auch unterschiedlich sein.

>>	ABLUFT – WT	LAVor   &	LA 	= gleicher Wert		WFeld(93) 	  & WFeld(67)

>>	ZULUFT – WT	LAVor2 & 	LA2	= gleicher Wert		WFeld(140)  & WFeld(60)

>>				LAStart		= TRUE			WFeld(88)

Aus Programmtechnischen Gründen sind beide Felder jeweils vorzugeben

Die Vorgaben für LAVor = LA  und LAVor2 = LA2 können auch unterschiedlich sein.

HINWEIS:

Die Kennziffer  >>	KZMasseKVS	WFeld (152) ist immer = FALSE

Es müssen immer alle Werte für den ABLUFT – WT und ZULUFT – WT vorgegeben werden,

in der Rechenart „FIX“ auch die Rohrreihen und Kreisläufe (= Anzahl Verteilungen)

1.2.3		Ausgabewerte der Felder AE( )

Die folgenden Einzelwerte für den Auslegungspunkt müssen in die Ausgabe übernommen werden:

'-----[Einzelwerte Auslegungspunkt

TLAR = AE(9, 1)                         'Luftaustritt                   [oC]    ABLUFT

RFAusIst = AE(10, 1)                    'Feuchte Austritt               [%]     ABLUFT

TLAR2 = AE(4, 1)                        'Luftaustritt                   [oC]    ZULUFT

AWZ = AE(6, 1) * 100                    'Aufwaermzahl                   [% ]

QIst = AE(5, 1)                         'Leistung                       [Watt]  ABLUFT / ZULUFT

TME = AE(8, 1)                          'Medium Ein- /Austritt          [oC]    ABLUFT / ZULUFT

TMA = AE(7, 1)                          'Medium Aus- /Eintritt          [oC]    ABLUFT / ZULUFT

Alle anderen Werte aus WFeld( ) gemaess Schnittstellenbeschreibung

2.	LIZENZ

LizenzDLLCode		>>>	WFeld(178) = 1

LizenzDLLText		>>>	WFeld(179) =  „XXXXXXXXXXX“  ist eine Texteingabe als String.

ACHTUNG wichtiger Hinweis:

Den Lizenz Code für WFeld(179) erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben von HPM !!

zu programmieren ist dann vor Aufruf der Black Box:

WFeld(178) = 0

WFeld(179) = „FHM2XWZARKU“	(nur Beispiel, kein richtiger Wert !!)

Es wird empfohlen ein variables Eingabefeld für den Lizenzcode vorzusehen und den Code

in einer Textdatei zu speichern, damit bei Ablauf der Lizenz ein neuer Lizenzcode eingegeben

werden kann.

3.  	 FOULING FAKTOREN - Rohrinnenseite

WFeld(131)   Erhitzer und Kühler – Einzel WT,    Kühler   KVS - System

WFeld(167)                                              Erhitzer  KVS - System

|  |  |  | m2K/W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fouling innen |  |  | 0,000E+00 |  | DEFAULT ! | Demineralisiertes Wasser |
|  |  |  | 5,000E-05 |  |  | Wasser von Heizungsanlagen |
|  |  |  | 1,000E-04 |  |  | Kaltwasser oder Brauchwarmwasser |
|  |  |  | 2,000E-04 |  |  | Kühlsolen wie Ethylen- und Propylenglykol |
|  |  |  | 5,000E-04 |  |  | Waermetraeger auf synthetischer Oelbasis |

WFeld(131)    Verdampfer und Kondensator

|  |  |  | m2K/W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fouling innen |  |  | 0,000E+00 |  | DEFAULT ! | FREON ohne OEl |
|  |  |  | 5,000E-05 |  |  | FREON mit 1 - 2 % Mineraloel |
|  |  |  | 1,000E-04 |  |  | FREON mit 2 - 3 % Mineraloel |
|  |  |  | 2,000E-04 |  |  | FREON mit 1 - 2 % Synthetikoel |
|  |  |  | 5,000E-04 |  |  | FREON mit 2 - 3 % Synthetikoel |

Ich empfehle für die Felder  WFeld(131) und WFeld(167) als Default Wert = 0 vorzugeben

Ich empfehle für die Fouling Faktoren ein Drop - Down Feld anzulegen.

4.  	 FOULING FAKTOREN – Lamelle Aussenseite

WFeld(166)   Erhitzer und Kühler – Einzel WT,    Kühler   KVS - System

WFeld(168)                                              Erhitzer  KVS - System

|  |  |  | m2K/W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fouling aussen |  |  | 0,000E+00 |  | DEFAULT ! | Bakterienfreie OP-Luft |
|  |  |  | 5,000E-05 |  |  | saubere Luft nach Feinstaubfilter (F5) |
|  |  |  | 1,000E-04 |  |  | saubere Luft nach Grobstaubfilter (G3) |
|  |  |  | 2,000E-04 |  |  | Aussenluft oder "saubere Abluft" ohne Filter |
|  |  |  | 5,000E-04 |  |  | Industrie- oder Küchenabluft ohne "gute" Filter |

Ich empfehle für die Felder  WFeld(166) und WFeld(168) als Default Wert = 0 vorzugeben

Ich empfehle für die Fouling Faktoren ein Drop - Down Feld anzulegen.

5.	WAERMETAUSCHER LAMELLENSYSTEM

5.1	WTSystem	SP25_W  	>> 2522 – Wellig

WTHerst   = WFeld(108)                                                   Material Rohr		            Material Lamelle

WTSys  =  WFeld(66) >> WT   - Einzel

WTSys2=  WFeld(65) >> KVS – System    						Lamellenform

|  | LA.max |
| --- | --- |
| 'SP__25W 1 1 25220910W Rohr 9.52 x 0.30 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Wellig | 3 |
| ' 2 25220911W Rohr 9.52 x 0.30 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 3 25220912W Rohr 9.52 x 0.30 -CU Lamelle 0.18 - AE, CU, / Wellig | 5 |
| ' 4 25220913W Rohr 9.52 x 0.30 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Wellig | 6,5 |
| ' 5 25220914W Rohr 9.52 x 0.30 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Wellig | 6,5 |

5.2	WTSystem	GT35_G  	>> 3530 – Glatt 	(IG = Rohre Inner Grooved)

WTHerst   = WFeld(108)                                                   Material Rohr		            Material Lamelle

WTSys  =  WFeld(66) >> WT   - Einzel

WTSys2=  WFeld(65) >> KVS – System    						Lamellenform

|  | LA.max |
| --- | --- |
| 'GT__35G 2 1 35301220G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 2 35301221G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 3 35301225G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 4 35301223G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 5 35301224G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 6 35301290G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 7 35301291G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 8 35301295G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 9 35301293G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 10 35301294G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 11 35301240G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 12 35301241G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 13 35301245G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 14 35301243G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 15 35301244G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 16 35301270G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 17 35301271G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 18 35301275G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 19 35301273G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 20 35301274G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |

5.3	WTSystem	BR_38W  	>> 3832 – Glatt und Wellig	(IG = Rohre Inner Grooved)

WTHerst   = WFeld(108)                                                   Material Rohr		            Material Lamelle

WTSys  =  WFeld(66) >> WT   - Einzel

WTSys2=  WFeld(65) >> KVS – System    						Lamellenform

|  | LA.max |
| --- | --- |
| 'BR__38W 3 1 38321220G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 2 38321221G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 3 38321225G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 4 38321223G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 5 38321224G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 8 |
| ' 6 38321290G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 7 38321291G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 8 38321295G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 9 38321293G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 10 38321294G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 8 |
| ' 11 38321240G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 12 38321241G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 13 38321245G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 14 38321243G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 15 38321244G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 8 |
| ' 16 38321270G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Glatt | 2,5 |
| ' 17 38321271G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 18 38321275G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 19 38321273G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 20 38321274G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 8 |
| ' 21 38321220W Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Wellig | 2,5 |
| ' 22 38321221W Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3,5 |
| ' 23 38321225W Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Wellig | 4,5 |
| ' 24 38321223W Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Wellig | 6,5 |
| ' 25 38321224W Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Wellig | 8 |
| ' 26 38321290W Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.10 - AL, AE, / Wellig | 2,5 |
| ' 27 38321291W Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3,5 |
| ' 28 38321295W Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.15 - AL, AE, / Wellig | 4,5 |
| ' 29 38321293W Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.20 - AL, AE, / Wellig | 6,5 |
| ' 30 38321294W Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.25 - AL, AE, / Wellig | 8 |
| ' 31 38321240W Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Wellig | 2,5 |
| ' 32 38321241W Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3,5 |
| ' 33 38321245W Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Wellig | 4,5 |
| ' 34 38321243W Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Wellig | 6,5 |
| ' 35 38321244W Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Wellig | 8 |
| ' 36 38321270W Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.10 - AL, AE, / Wellig | 2,5 |
| ' 37 38321271W Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3,5 |
| ' 38 38321275W Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Wellig | 4,5 |
| ' 39 38321273W Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Wellig | 6,5 |
| ' 40 38321274W Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Wellig | 8 |

5.4	WTSystem	TV_38G      >> 3833 – Glatt	(IG = Rohre Inner Grooved)

WTHerst   = WFeld(108)                                                   Material Rohr		            Material Lamelle

WTSys  =  WFeld(66) >> WT   - Einzel

WTSys2=  WFeld(65) >> KVS – System    						Lamellenform

|  | LA.max |
| --- | --- |
| 'TV__38G 4 1 38331531G Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 4 |
| ' 2 38331535G Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 3 38331533G Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6 |
| ' 4 38331534G Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 5 38331551G Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 4 |
| ' 6 38331555G Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 7 38331553G Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6 |
| ' 8 38331554G Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 9 38331561G Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 4 |
| ' 10 38331565G Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 11 38331563G Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6 |
| ' 12 38331564G Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |
| ' 13 38331581G Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 4 |
| ' 14 38331585G Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4,5 |
| ' 15 38331583G Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 6 |
| ' 16 38331584G Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 6,5 |

5.5	WTSystem	HR_60W       >> 6030 – Wellig	(IG = Rohre Inner Grooved)

WTHerst   = WFeld(108)                                                   Material Rohr		            Material Lamelle

WTSys  =  WFeld(66) >> WT   - Einzel

WTSys2=  WFeld(65) >> KVS – System    						Lamellenform

|  | LA.max |
| --- | --- |
| 'HR__60W 5 1 60301531W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 2 60301532W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4,5 |
| ' 3 60301533W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 6 |
| ' 4 60301534W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 6,5 |
| ' 5 60301551W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 6 60301552W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4,5 |
| ' 7 60301553W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 6 |
| ' 8 60301554W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 6,5 |
| ' 9 60301561W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 10 60301562W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4,5 |
| ' 11 60301563W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 6 |
| ' 12 60301564W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 6,5 |
| ' 13 60301581W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 14 60301582W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4,5 |
| ' 15 60301583W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 6 |
| ' 16 60301584W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 6,5 |

5.6	WTSystem	HS30_W      >> 3030 – Wellig		(IG = Rohre Inner Grooved)

WTHerst   = WFeld(108)                                                   Material Rohr		            Material Lamelle

WTSys  =  WFeld(66) >> WT   - Einzel

WTSys2=  WFeld(65) >> KVS – System    						Lamellenform

|  | LA.max |
| --- | --- |
| 'HS30__W 6 1 30301531W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3 |
| ' 2 30301532W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 3 30301533W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 4 |
| ' 4 30301534W Rohr 15.87 x 0.40 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 4 |
| ' 5 30301551W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3 |
| ' 6 30301552W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 7 30301553W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 4 |
| ' 8 30301554W Rohr 15.87 x 0.50 -CU IG Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 4 |
| ' 9 30301561W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3 |
| ' 10 30301562W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 11 30301563W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 4 |
| ' 12 30301564W Rohr 15.87 x 0.80 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 4 |
| ' 13 30301581W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Wellig | 3 |
| ' 14 30301582W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.18 - AL, AE, CU/ Wellig | 4 |
| ' 15 30301583W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE / Wellig | 4 |
| ' 16 30301584W Rohr 15.87 x 1.00 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE / Wellig | 4 |

5.7	WTSystem	HZ_30G      >> 3030 – Glatt	   (IG = Rohre Inner Grooved)

WTHerst   = WFeld(108)                                                   Material Rohr		            Material Lamelle

WTSys  =  WFeld(66) >> WT   - Einzel

WTSys2=  WFeld(65) >> KVS – System    						Lamellenform

|  | LA.max |
| --- | --- |
| 'HZ__30G 7 1 30301221G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 2 30301225G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 3 30301223G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 4 30301224G Rohr 12.70 x 0.35 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 5 30301291G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 6 30301295G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 7 30301293G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 8 30301294G Rohr 12.75 x 0.36 -CU IG Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 9 30301251G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 10 30301255G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 11 30301253G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 12 30301254G Rohr 12.70 x 0.70 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 13 30301271G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.12 - AL, AE, CU/ Glatt | 3,5 |
| ' 14 30301275G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.15 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 15 30301273G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.20 - AL, AE, / Glatt | 4 |
| ' 16 30301274G Rohr 12.70 x 0.90 -CU Lamelle 0.25 - AL, AE, / Glatt | 4 |

Für WTSys und WTSys2 wird empfohlen ein „Drop Down“ Feld anzulegen

6.	TYPENSCHLÜSSEL  HPM

¦<---------------------------- Betriebsart

¦ ¦<---------------------- Lamellensystem

¦ ¦

¦ ¦ ¦<--------------- Lamellenabstand [mm]

¦ ¦ ¦ ¦<-------- berippte Laenge [mm]

¦ ¦ ¦ ¦

HW - HR_W - 0.0 - 1500 - 960 - 3R - 24 - CUAL

¦ ¦ ¦ ¦

Berippte Höhe [mm]------->¦ ¦ ¦ ¦

Rohrreihen ------------------->¦ ¦ ¦

Kreisläufe ------------------------>¦*) ¦

Material Rohr/Lamelle ------------------->¦

*) Anzahl Verteilungen

WTTypeIst        WFeld(79)        >> Einzel WT

WTTypeIst2      WFeld(6)          >> KVS – System

ACHTUNG: Aus der „Black-Box“ wird folgender String für WTTypeIst = WFeld(79) und WTTypeIst2 = WFeld(6) zurückgegeben

'-----[WAERMETAUSCHER TYPENCODE                         ]---------

'            0        1         2         3         4         5         6

'            123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

WTTypeIst = "XX-00.0-0.0-0000-0000-00R-000-XXXX        (00.0/ /XXX.00000)"

'            BA WTSys LA   BL   BH   R  KR MAT          RZK T  Fir WTSys

Stelle 44 – 47 ist die Anzahl der Rohre pro Kreislauf = Wegezahl

Stelle 49      T wird angezeigt wenn Teilberohrung also RL < aequivalent BH, WFeld(110) und oder WFeld(152) = TRUE

Stelle 51 – 53 Firmenkennung

Stelle 55 – 59 sind die letzten 5 Daten aus dem Typenschlüssel WTSys, WTSys2, Sie identifizieren die Detaildaten des

Rohrsystems

Der Typencode ist bei der Bestellung des WT an HPM bekannt zu geben !

7.	LAMELLENABSTAENDE

7.1	WTSystem	SP25_W

Band	    0.10		    0.12                 0.18                 0.20                0.25

25220910	25220911	25220912	25220913	25220914

1.6		1.6			1.6			1.6			1.6

1.8		1.8			1.8			1.8			1.8

2.0		2.0			2.0			2.0			2.0   Standard  HW, SW, ST, CD

2.1		2.1			2.1			2.1			2.1

2.5		2.5			2.5			2.5			2.5   Standard  CW, DX

3.0 Max.	3.0			3.0			3.0			3.0

3.5			3.5			3.5			3.5

4.0 Max.		4.0			4.0			4.0

5.0 Max.		5.0		        5.0

6.5 Max.		6.5 Max.

Es wird empfohlen als Default Wert für LAVor =  WFeld(93),  LAVor2 =  WFeld(140)

den Standard Wert vorzugeben !!

7.2	WTSystem 	GT35_G

Band      	0.10               	0.12                	0.15                 0.20                	0.25

35301220	35301221	35301225	35301223	35301224

Rohr- IG	35301290	35301291	35301295	35301293	35301294

35301240	35301241	35301245	35301243	35301244

35301270	35301271	35301275	35301273	35301274

1.6			1.6			1.6			1.6			1.6

1.8			1.8			1.8			1.8			1.8

2.0			2.0			2.0			2.0			2.0   Standard  HW, SW, ST, CD

2.1			2.1			2.1			2.1			2.1

2.5			2.5			2.5			2.5			2.5   Standard  CW, DX

3.0 Max.		3.0			3.0			3.0			3.0

3.5			3.5			3.5			3.5

4.0 Max.		4.0			4.0			4.0

5.0 Max.		5.0		        5.0

6.5 Max.		6.5 Max.

Es wird empfohlen als Default Wert für LAVor =  WFeld(93),  LAVor2 =  WFeld(140)

den Standard Wert vorzugeben !!

7.3	WTSystem 	BR_38W

Band      	0.10              	 0.12                0.15                 0.20                	0.25

38321220	38321221	38321225	38321223	38321224

Rohr- IG   38321290        38321291     	38321295	38321293	38321294

38321240        38321241	38321245	38321243	38321244

38321270	38321271	38321275	38321273	38321274

1.6			1.6			1.6			1.6			1.6

1.8			1.8			1.8			1.8			1.8

2.0			2.0			2.0			2.0			2.0	Standard HW, SW, ST, CD

2.1			2.1			2.1			2.1			2.1

2.4			2.4			2.4			2.4			2.4

Max.	2.5	max		2.5			2.5			2.5			2.5   Standard CW, DX

3.0			3.0			3.0			3.0

3.5	Max.	3.5			3.5			3.5

4.0			4.0			4.0

4.5 Max.		4.5			5.0

5.5			6.0

6.5 Max.		7.0

8.0 Max.

Es wird empfohlen als Default Wert für LAVor =  WFeld(93),  LAVor2 =  WFeld(140)

den Standard Wert vorzugeben !!

7.4	WTSystem 	TV_38G

Band	   	0.12                	0.15                 0.20                	0.25

38331531	38331535	38331533	38331534

Rohr- IG   	38331551	38331555	38331553	38331554

38331561	38331565	38331563	38331564

38331581	38331585	38331583	38331584

1.6			1.6			1.6			1.6

1.8			1.8			1.8			1.8

2.0			2.0			2.0			2.0   Standard  HW, SW, ST, CD

2.1			2.1			2.1			2.1

2.5			2.5			2.5			2.5   Standard  CW, DX

3.0			3.0			3.0			3.0

3.5			3.5			3.5			3.5

4.0 Max.		4.0			4.0			4.0

4.5 Max.		5.0  			4.5

6.0 Max.		5.5

6.5 Max.

Es wird empfohlen als Default Wert für LAVor =  WFeld(93),  LAVor2 =  WFeld(140)

den Standard Wert vorzugeben !!

7.5	WTSystem	HR_60W

Band	      	0.12                	0.18                       	0.20                		0.25

60301531	60301532		60301533		60301534						Rohr- IG   	60301551	60301552		60301553		60301554

60301561	60301562		60301563		60301564

60301581	60301582		60301583		60301584

1.6			1.6				1.6				1.6

1.8			1.8				1.8				1.8

2.0			2.0				2.0				2.0   Standard HW, SW, ST, CD

2.1			2.1				2.1				2.1

2.4			2.4				2.4				2.4

2.5			2.5				2.5				2.5   Standard CW, DX

3.0			3.0				3.0				3.0

3.2			3.2				3.2				3.2

3.5  			3.5				3.5				3.5

4.0 Max.		4.0				4.0				4.0

4.5 Max			5.0				4.5

6.0 Max.			5.5

6.5 Max.

Es wird empfohlen als Default Wert für LAVor =  WFeld(93),  LAVor2 =  WFeld(140)

den Standard Wert vorzugeben !!

7.6	WTSystem 	HS30_W

Band	      	0.12                      	0.18                 0.20                	0.25

30301531		30301532	30301533	30301534							Rohr- IG 		30301551		30301552	30301553	30301554

30301561		30301562	30301563	30301564							30301581		30301582	30301583	30301584

1.6				1.6			1.6			1.6

1.8				1.8			1.8			1.8

2.0				2.0			2.0			2.0  Standard HW, SW, ST, CD

2.1				2.1			2.1			2.1

2.4				2.4			2.4			2.4

2.5				2.5			2.5			2.5  Standard CW, DX

3.0 Max.			3.0			3.0			3.0

3.2			3.2			3.2

3.5			3.5			3.5

4.0 Max. 		4.0 Max.		4.0 Max.

Es wird empfohlen als Default Wert für LAVor =  WFeld(93),  LAVor2 =  WFeld(140)

den Standard Wert vorzugeben !!

7.7	WTSystem 	HZ30_G

Band	      	0.12                      	0.15                 0.20                	0.25

30301221		30301225	30301223	30301224

30301291		30301295	30301293	30301294

30301251		30301255	30301253	30301254

30301271		30301275	30301273	30301274

1.6				1.6			1.6			1.6

1.8				1.8			1.8			1.8

2.0				2.0			2.0			2.0  Standard HW, SW, ST, CD

2.1				2.1			2.1			2.1

2.4				2.4			2.4			2.4

2.5				2.5			2.5			2.5  Standard CW, DX

3.0				3.0			3.0			3.0

3.5 Max.			3.2			3.2			3.2

3.5			3.5			3.5

4.0 Max. 		4.0 Max.		4.0 Max.

Es wird empfohlen als Default Wert für LAVor =  WFeld(93),  LAVor2 =  WFeld(140)

den Standard Wert vorzugeben !!

8.	MATERIAL FÜR HPM LAMELLENSYSTEME

MAT     WFeld(89)        >> Einzel WT

MAT2   WFeld(13)        >> KVS – System

"XXXX"

¦ ¦ <--LAMELLE

¦ AL Aluminium Al

¦ AE Aluminium Epoxy Alup

¦ CU Kupfer Cu

¦ <--ROHR

CU Kupfer Cu

CU IG Kupfer Cu Inner grooved

Beispiel:		Rohr Kupfer, Lammelle Aluminium   = „CUAL“

9.		KENNZIFFER SAMMELROHRAUSFÜHRUNG

Bei HPM kann  folgende Sammelrohrausführung gewaehlt werden:

KZANArtEIN      WFeld(115) = 1 	Fe – Sammler  			(ZOLL)

WFeld(115) = 2 	Cu – Sammler  			(mm)

Die Auswahl sollte bei der Eingabe über ein „Drop Down Feldm möglich sein, denn es besteht dann in der Folge eine Abhaengigkeit beim Gewichts- und Kalkulationsprogramm.

9.1	KENNZIFFER WFeld(194)  - KZTiefe Flansch

Wird die Kennziffer = True gesetzt dann wird die Wärmetauscher Tiefe für Flansche

am Sammelrohr gerechnet.

10.	Kaeltemittelverteiler „Venturi“ – Typencode    WFeld(39)

Verteiler = "0.0 bar/ 00.00-00-0000"

|     | |  |  |<--------	Laenge Verteilerrohr 			(mm)

|     | |  |<-----------	Anzahl Abgaenge am Verteiler

|     | |<---------------	Durchmesser Verteilerrohr		(mm)

|     |<-----------------  	Durchmesser Verteilereintritt	(mm)

|

|<-----------------------	Druckabfall im Verteiler	    (bar)

11.	Hinweis zur Information

Sie haben bei der Eingabe der Kältemitteldaten für den Kondensator die Möglichkeit  auch einen

Kältemittelmassenstrom vorzugeben. In diesem Fall wird die Vorgabe der Heißgastemperatur nicht mehr zur Berechnung der inneren Wärmeübergangszahl verwendet.

Bitte beachten Sie jedoch, dass bei Vorgabe des Kältemittel Massenstromes (m) die Vorgabe der

Kondensatorleistung (Qab) und der Enthalphiewerte (h2) gemäss Heißgastemperatur (TH) und der

Enthalphiewert (h3) gemäss Unterkühlungstemperatur (TU) übereinstimmen müssen, also muss Ihre

Vorgabeleistung Qab = m * (h2 – h3) ergeben !!

Ein Kältemittelmassenstrom wird in der Regel beim Projekt bereits ermittelt.

Wird kein Kältemittelmassenstrom vorgegeben, dann sollten die Vorgaben für die Heißgastemperatur (TH),

und Unterkühlungstemperatur (TU) mit den Projektdaten übereinstimmen !!

ACHTUNG für Kondensator mit Kältemittel CO2 (R744)

Der Lufteintritt muss > 15 oC sein !!!

Je nach Temperatur am Lufteintritt wird zwischen Normalbereich und Gaskühlung unterschieden.

Auf den folgenden Seiten 54 bis 56 werden die erforderlichen Eingaben beschrieben.

11.1		Kondensator Normalbereich  Luft Eintritt > 15 oC

11.1.1	Erforderliche Daten

EINGABEWERTE				   Von der Programmeingabe !!

KZmedR =    WFeld(162)      Kennziffer für Kältemittel

T02 =       WFeld(41)  (oC) Annahme einer Verdampfungstemperatur   1)

TK =        WFeld(46)  (oC) Kondensationstemperatur

TU =        WFeld(43)  (oC) Kondensataustrittstemperatur

KZRefrCO2 = WFeld(196)      Kennziffer für CO2

True  = CO2

False = andere Kältemittel

DEFAULT PROGRAMMWERTE       Angenommene Werte werden im Programm gesetzt

yT0Saug =   20.0		  (oC) Sauggasueberhitzung

Eta_is =    0.8             Isentroper Wirkungsgrad

RECHENWERT						Wird im Programm berechnet

TH = 		  WFeld(40)  (oC) Gaseintrittstemperatur (Heissgas)

- Für die Berechnung der Gaseintrittstemperatur ist die Verdampfungstemperatur im

Kältekreislauf der Anlage  erforderlich

11.2 	Kondensator für CO2 im Gasbereich  Luft Eintritt > 15 oC,  Gasdruck > 75 bar

11.2.1	Erforderliche Daten

EINGABEWERTE				   Von der Programmeingabe !!

KZmedR =    WFeld(162)       7 = Kennziffer für Kältemittel CO2

T02 =       WFeld(41)  (oC)  Annahme einer Verdampfungstemperatur   1)

TK =        WFeld(46)  (bar) Gasdruck

TU =        WFeld(43)  (oC)  Gas Austrittstemperatur

KZRefrCO2 = WFeld(196)       True = Kennziffer für CO2

DEFAULT PROGRAMMWERTE       Angenommene Werte werden im Programm gesetzt

yT0Saug =   20.0		  (oC) Sauggasueberhitzung

Eta_is =    0.8             Isentroper Wirkungsgrad

RECHENWERT						Wird im Programm berechnet

TH = 		  WFeld(40)  (oC) Gaseintrittstemperatur (Heissgas)

- Für die Berechnung der Gaseintrittstemperatur ist die Verdampfungstemperatur im

Kältekreislauf der Anlage  erforderlich

12.		Abmessungen

12.1		Erhitzer, Kühler, Verdampfer, Kondensator

(mm)

F1            40

F2            50

F3            30

SA           60

LGes = F2 + BL + SA + SammlerAussen

HGes = F3 + BH + F3

TGes 			gemäß Berechnung

SammlerAussen 	gemäß Berechnung !

Die Masse LGes und HGes und TGes berechnen Sie mit dem Aufruf:

12.2		Einzelwärmetauscher                    - WTE

'==============================================================================

WTAU.WTMass_HPM LGes, HGes, TGes, WFeld(), FNr

'==============================================================================

Mass L und H sind die zur Verfügung stehenden Innenmasse im Gerät

Vergleichen Sie das Mass LGes mit L und Mass HGes mit H und ändern ggfs.

die Eingabe für BL und BH

Dies kann auch in Form einer Schleife programmiert werden, Sie ändern dann

je nach Bedarf BL und/oder BH in festgelegten Schritten (z.B  10 mm !)

12.3		Kreislaufverbundwärmetauscher - KVS

'==============================================================================

WTAU.WTMass_HPM LGes, HGes, TGes, WFeld(), FNr

WTAU.WTMass2_HPM LGes2, HGes2, TGes2, WFeld(), FNr

'==============================================================================

Mass L und H sind die zur Verfügung stehenden Innenmasse im Gerät

Vergleichen Sie das Mass LGes (LGes2) mit L und Mass HGes (HGes2) mit H und ändern ggfs.die Eingabe für BL (BL2) und BH (BH2)

Dies kann auch in Form einer Schleife programmiert werden, Sie ändern dann

je nach Bedarf BL (BL2) und/oder BH (BH2) in festgelegten Schritten (z.B  10 mm !)

12.2		Erhitzer Dampf  (Wärmetauscher wird um 90 Grad versetzt eingebaut !!)

Nur für System 3228       HGes = BH +  (2 x 30)

LGes wird mit dem berechneten Sammelrohrdurchmesser Eintritt und Austritt berechnet.

HGes wird mit der berechneten Lamellenhöhe + 2 x 30 mm berechnet.

Massvergleich wie bei 12.1 durchführen

ACHTUNG:

Wenn für den Wärmetauscher andere Rahmenmasse festgelegt wurden, dann müssen die

Maße für die Eingabe von BL und BH im Kundenprogramm entsprechend berichtigt werden.

Dies ist dann auf alle verwendeten Wärmetauscher anzuwenden.

13.	Bezugstemperatur

13.1	Einzel Wärmetauscher WTE

Die Bezugstemperatur ist ein wichtiger Vorgabewert zur Berechnung des Massenstromes

der Luft. Er wird berechnet aus dem vorgegebenen Luftvolumenstrom (m3/h) und der

Dichte der Luft entsprechend der Bezugstemperatur. Mit dem Massenstrom wird dann die Leistung berechnet.

In der Regel ist es im Klimabereich üblich für die Bezugstemperatur 20 oC zu wählen.

TBezug  		= WFeld(    2)        	>> Eingabefeld für Bezugstemperatur

KZTBezug	= WFeld(114)		>> Optionsfeld  für Kennziffer Bezugstemperatur

Folgende Eingabevarianten sind zu programmieren bzw. vorzusehen:

Variante 1:	TBezug = 20 oC als Default Wert      	und  KZTbezug = True

Variante 2:	TBezug = beliebiger Wert			und  KZTbezug = True

Variante 3:	TBezug = keine Eingabe !!			und  KZTbezug = False

Bei Variante 3 nimmt das Programm dann automatisch die Temperatur am

Lufteintritt als Bezugstemperatur

13.1	Kreislaufverbund Wärmetauscher KVS

TBezug  		= WFeld(    2)        	>> Eingabefeld für Bezugstemperatur 	WT - ABLUFT

TBezug  		= WFeld(174)        	>> Eingabefeld für Bezugstemperatur	WT - ZULUFT

KZTBezug	= WFeld(114)		>> Optionsfeld  für Kennziffer Bezugstemperatur

Variante 1:	TBezug = 20 oC als Default Wert      	und  KZTbezug = True

Es wird der Massenstrom des ABLUFT – WT und der Massenstrom des

ZULUFT – WT mit der Bezugstemperatur von 20 o C berechnet.

Variante 2:	TBezug = keine Eingabe !!			und  KZTbezug = False

Bei Variante 2 nimmt das Programm dann automatisch folgende Bezugstemperaturen

an:

ABLUFT – WT  	>> Temperatur am Lufteintritt   (z.B.:    24 oC)

ZULUFT – WT  	>> Temperatur am Lufteintritt   (z.B.:  -15 oC)

ACHTUNG:

Der Anwender entscheidet mit welcher Bezugstemperatur im Projektfall gerechnet wird.

Es kann bei Berechnungen mit der Lufteintrittstemperatur als Bezugstemperatur zu

Abweichungen in der WT – Größe auf Grund eines anderen Massenstromes kommen !!

14.	Einbaulage ESAPO = Einbau Anschlussposition

XXX		WFeld(90) WTE, KVS - Abluft

WFeld(14) 	    KVS - Zuluft

Luftrichtung:						123

Keine Angabe………………………….	++	Default

von Rechts……………………………..	LR

von Links……………………………….	LL

von Oben……………………………….	LO

von Unten………………………………	LU

Anschluss						123

Gerade………………………………….	    N	Default

Abgewinkelt ……………………………	    A

Abgewinkelt in Luftrichtung…………..	     I

Abgewinkelt gegen Luftrichtung……..	    G

Default Wert ………………………………………………………..  =  ++N

Beispiel:       	Luftrichtung von rechts, Anschluss abgewinkelt     =  LRA

Hinweis:		Das Feld ESAPO ist in der WT Anzeige und am Ausdruck gesondert

anzugeben.

ESAPO = LRA   (siehe Beispiel !)     oder  ESAPO =  ++N   (wenn Default Wert)

15.	Allgmeine Hinweise zu Vorgaben Rechenart „OPT“ und^“FIX“

15.1	Rechenart „OPT“

Vorgabe Rohrreihen 				RR    	WFeld(68)	= 0

Vorgabe Kreisläufe (Verteilungen)		KR    		WFeld(69)	= 0

Vorgabe gemischte Schaltung		KRmix	WFeld(94) = False oder True

Es wird empfohlen bei Verdampfern DX und Kondensatoren CD  KRmix immer = False zu setzen

In dieser Rechenart gibt es 2 Möglichkeiten die gewünschte Leistung abhägig von der Lufteintrittstemperatur vorzugeben:

a.	LUFTSEITE:

entweder

a.1	Vorgabe QVor  		WFeld(25)  	= Wert

Vorgabe TLAVor		WFeld(22)		= 0

dann muss

Vorgabe KZQVor	WFeld(111)	= True

Vorgabe KZTLAVor  	WFeld(109)	= False

oder

a.2	Vorgabe QVor  		WFeld(25)  	= 0

Vorgabe TLAVor		WFeld(22)		= Wert

dann muß

Vorgabe KZQVor	WFeld(111)	= False

Vorgabe KZTLAVor  	WFeld(109)	= True

und auf der

b. 	MEDIUMSEITE  >> bei Vorgabe der Medium Eintrittstemperatur

entweder

b.1   Vorgabe VMVor  		WFeld(26)  	= Wert

Vorgabe TMAVor	WFeld(22)	= 0

dann muß

Vorgabe KZVMVor	WFeld(112)	= True

Vorgabe KZTMAVor  	WFeld(109)	= False

oder

b.2	Vorgabe VMVor  	WFeld(26)  	= 0

Vorgabe TMAVor	WFeld(22)		= Wert

dann muß

Vorgabe KZVMVor	WFeld(112)	= False

Vorgabe KZTMAVor  WFeld(109)		= True

a. und b. sind voneinander unabhängig, also 	a.1 kann mit b.1 oder b.2 vorgegeben werden

und

a.2 kann mit b.1 oder b.2 vorgegeben werden

Bitte auch  in der Dokumentation zu den einzelnen WFeldern nachlesen.

15.2	Rechenart „FIX “

Vorgabe Rohrreihen 				RR    	WFeld(68)	= Wert

Vorgabe Kreisläufe (Verteilungen)		KR    		WFeld(69)	= Wert

Vorgabe gemischte Schaltung		KRmix	WFeld(94) = False

a.	LUFTSEITE  >> Bei Vorgabe eines Lufteintritt Zustandes

Vorgabe QVor  		WFeld(25)  	= 0

Vorgabe TLAVor		WFeld(22)		= 0

Vorgabe KZQVor	WFeld(111)	= False

Vorgabe KZTLAVor  	WFeld(109)	= False

und auf der

b. 	MEDIUMSEITE >> bei Vorgabe der Medium Eintrittstemperatur

entweder

b.1    Vorgabe VMVor  	WFeld(26)  	= Wert

Vorgabe TMAVor	WFeld(22)		= 0

dann muß

Vorgabe KZVMVor	WFeld(112)	= True

Vorgabe KZTMAVor  	WFeld(109)	= False

oder

b.2	Vorgabe VMVor  	WFeld(26)  	= 0

Vorgabe TMAVor	WFeld(22)		= Wert

dann muß

Vorgabe KZVMVor	WFeld(112)	= False

Vorgabe KZTMAVor  WFeld(109)		= True

a. und b. sind voneinander unabhängig, also a. kann mit b.1 oder b.2  vorgegeben werden

Bitte auch  in der Dokumentation zu den einzelnen W Feldern nachlesen.